## Hoja1
2020 01 NIR BdPrecios ING Descompuestos
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
OE.5.6 | Capítulo |  | Equipos eléctricos y mecánicos | [6 empty] | 1 | 556857.98 | 556857.98
OE.5.6.18 | Capítulo |  | Sistema de aire acondicionado | [6 empty] | 1 | 556857.98 | 556857.98
OE.5.6.18.A | Capítulo |  | Redes de alimentación | [6 empty] | 1 | 14789.46 | 14789.46
AH.RA.PP-R.SDR11 | Capítulo |  | Tuberías para red de agua helada PP-R 100 con FV tipo NIRON CLIMA SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 4029.65 | 4029.65
TNIRCL2074 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 15.75 | 15.75
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL2074 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 5.38 | 5.38
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 26.26 | 1.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.4 | 21.88 | 8.75
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.154 | 2 | 0.31
[9 empty] | Total TNIRCL2074 | 1 | 15.75 | 15.75
TNIRCL2574 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 17.74 | 17.74
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL2574 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 7.98 | 7.98
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 26.26 | 1.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.37 | 21.88 | 8.1
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[9 empty] | Total TNIRCL2574 | 1 | 17.74 | 17.74
TNIRCL3211 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 19.85 | 19.85
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL3211 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 11.02 | 11.02
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.055 | 26.26 | 1.44
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.32 | 21.88 | 7
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.195 | 2 | 0.39
[9 empty] | Total TNIRCL3211 | 1 | 19.85 | 19.85
TNIRCL4011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 25.66 | 25.66
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL4011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 17.45 | 17.45
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 26.26 | 1.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.28 | 21.88 | 6.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.252 | 2 | 0.5
[9 empty] | Total TNIRCL4011 | 1 | 25.66 | 25.66
TNIRCL5011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 32.1 | 32.1
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL5011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 24.51 | 24.51
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.065 | 26.26 | 1.71
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.24 | 21.88 | 5.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.315 | 2 | 0.63
[9 empty] | Total TNIRCL5011 | 1 | 32.1 | 32.1
TNIRCL6311 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 45.11 | 45.11
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL6311 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 37.8 | 37.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.07 | 26.26 | 1.84
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.21 | 21.88 | 4.59
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.442 | 2 | 0.88
[9 empty] | Total TNIRCL6311 | 1 | 45.11 | 45.11
TNIRCL7511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 56.55 | 56.55
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL7511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 49.4 | 49.4
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 21.88 | 3.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.554 | 2 | 1.11
[9 empty] | Total TNIRCL7511 | 1 | 56.55 | 56.55
TNIRCL9011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 78.89 | 78.89
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL9011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 71.7 | 71.7
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.09 | 26.26 | 2.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.773 | 2 | 1.55
[9 empty] | Total TNIRCL9011 | 1 | 78.89 | 78.89
TNIRCL11011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 112.3 | 112.3
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL11011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 107.1 | 107.1
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.017 | 21.88 | 0.37
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.101 | 2 | 2.2
[9 empty] | Total TNIRCL11011 | 1 | 112.3 | 112.3
TNIRCL12511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 132.06 | 132.06
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL12511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 125.9 | 125.9
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.295 | 2 | 2.59
[9 empty] | Total TNIRCL12511 | 1 | 132.06 | 132.06
TNIRCL16011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 243.55 | 243.55
UTNIRCL16011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 233.34 | 233.34
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.068 | 21.88 | 1.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.388 | 2 | 4.78
[9 empty] | Total TNIRCL16011 | 1 | 243.55 | 243.55
TNIRCL20011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 417.93 | 417.93
UTNIRCL20011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm | [6 empty] | 1 | 403.64 | 403.64
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.164 | 26.26 | 4.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.082 | 21.88 | 1.79
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.097 | 2 | 8.19
[9 empty] | Total TNIRCL20011 | 1 | 417.93 | 417.93
TNIRCL25011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 601.95 | 601.95
UTNIRCL25011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 x 22,7 mm | [6 empty] | 1 | 582.66 | 582.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.202 | 26.26 | 5.3
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 5.902 | 2 | 11.8
[9 empty] | Total TNIRCL25011 | 1 | 601.95 | 601.95
TNIRCL31511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 998.43 | 998.43
UTNIRCL31511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 315 x 28,6 mm | [6 empty] | 1 | 969.5 | 969.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.251 | 26.26 | 6.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.126 | 21.88 | 2.76
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 9.789 | 2 | 19.58
[9 empty] | Total TNIRCL31511 | 1 | 998.43 | 998.43
TNIRCL35511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 355 mm | [6 empty] | 1 | 1231.78 | 1231.78
UTNIRCL35511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 355 x 32,2 mm | [6 empty] | 1 | 1197.5 | 1197.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.275 | 26.26 | 7.22
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 12.076 | 2 | 24.15
[9 empty] | Total TNIRCL35511 | 1 | 1231.78 | 1231.78
[9 empty] | Total AH.RA.PP-R.SDR11 | 1 | 4029.65 | 4029.65
AH.RA.PP-R RP.SDR17 | Capítulo |  | Tuberías para red de agua helada PP-R CT con FV tipo NIRON CLIMA SDR17/ Serie 8.5 | [6 empty] | 1 | 10759.81 | 10759.81
TNIRCL16017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 179.09 | 179.09
UTNIRCL16017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 x 9,5 mm | [6 empty] | 1 | 170.15 | 170.15
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.068 | 21.88 | 1.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.756 | 2 | 3.51
[9 empty] | Total TNIRCL16017 | 1 | 179.09 | 179.09
TNIRCL20017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 289.1 | 289.1
UTNIRCL20017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 x 11,9 mm | [6 empty] | 1 | 277.33 | 277.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.164 | 26.26 | 4.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.082 | 21.88 | 1.79
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.834 | 2 | 5.67
[9 empty] | Total TNIRCL20017 | 1 | 289.1 | 289.1
TNIRCL25017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 412.89 | 412.89
UTNIRCL25017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 x 14,9 mm | [6 empty] | 1 | 397.3 | 397.3
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.202 | 26.26 | 5.3
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.048 | 2 | 8.1
[9 empty] | Total TNIRCL25017 | 1 | 412.89 | 412.89
TNIRCL31517 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 613.12 | 613.12
UTNIRCL31517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 x 18,7 mm | [6 empty] | 1 | 591.75 | 591.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.251 | 26.26 | 6.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.126 | 21.88 | 2.76
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 6.011 | 2 | 12.02
[9 empty] | Total TNIRCL31517 | 1 | 613.12 | 613.12
TNIRCL35517 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 mm | [6 empty] | 1 | 808.41 | 808.41
UTNIRCL35517 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 x 21,1 mm | [6 empty] | 1 | 782.43 | 782.43
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.275 | 26.26 | 7.22
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.926 | 2 | 15.85
[9 empty] | Total TNIRCL35517 | 1 | 808.41 | 808.41
TNIRCL40017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 mm | [6 empty] | 1 | 1032.56 | 1032.56
UTNIRCL40017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 x 23,7 mm | [6 empty] | 1 | 1001.2 | 1001.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.298 | 26.26 | 7.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 10.123 | 2 | 20.25
[9 empty] | Total TNIRCL40017 | 1 | 1032.56 | 1032.56
TNIRCL45017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 mm | [6 empty] | 1 | 1333.04 | 1333.04
UTNIRCL45017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 x 25,5 mm | [6 empty] | 1 | 1294.8 | 1294.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.325 | 26.26 | 8.53
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.163 | 21.88 | 3.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 13.069 | 2 | 26.14
[9 empty] | Total TNIRCL45017 | 1 | 1333.04 | 1333.04
TNIRCL50017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 500 mm | [6 empty] | 1 | 1602.75 | 1602.75
UTNIRCL50017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 500 x 28,4 mm | [6 empty] | 1 | 1558.3 | 1558.3
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.35 | 26.26 | 9.19
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.175 | 21.88 | 3.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 15.713 | 2 | 31.43
[9 empty] | Total TNIRCL50017 | 1 | 1602.75 | 1602.75
TNIRCL56017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 1 | 2032.39 | 2032.39
UTNIRCL56017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 1 | 1978.56 | 1978.56
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.376 | 26.26 | 9.87
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 21.88 | 4.11
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 19.925 | 2 | 39.85
[9 empty] | Total TNIRCL56017 | 1 | 2032.39 | 2032.39
TNIRCL63017 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 mm | [6 empty] | 1 | 2456.46 | 2456.46
UTNIRCL63017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 x 35,7 mm | [6 empty] | 1 | 2393.78 | 2393.78
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.39 | 26.26 | 10.24
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.195 | 21.88 | 4.27
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 24.083 | 2 | 48.17
[9 empty] | Total TNIRCL63017 | 1 | 2456.46 | 2456.46
[9 empty] | Total AH.RA.PP-R RP.SDR17 | 1 | 10759.81 | 10759.81
[9 empty] | Total OE.5.6.18.A | 1 | 14789.46 | 14789.46
OE.5.6.18.B | Capítulo |  | Accesorios red hidráulica | [6 empty] | 1 | 498407.96 | 498407.96
AF.AA.ELEC | Capítulo |  | Unión electrosoldable SDR11 clase 1/6, clase 2/4 y clase 4/6 | [6 empty] | 1 | 23082.82 | 23082.82
AF.AA.ELEC.45 | Capítulo |  | Codos de 45º SDR11 de unión electrosodable | [6 empty] | 1 | 6677.33 | 6677.33
NCEM40 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 188.93 | 188.93
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM40 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 182.4 | 182.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 26.26 | 2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.852 | 2 | 3.7
[9 empty] | Total NCEM40 | 1 | 188.93 | 188.93
NCEM50 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 211.61 | 211.61
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM50 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 204.48 | 204.48
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.075 | 2 | 4.15
[9 empty] | Total NCEM50 | 1 | 211.61 | 211.61
NCEM63 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 297.42 | 297.42
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM63 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 285.94 | 285.94
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.916 | 2 | 5.83
[9 empty] | Total NCEM63 | 1 | 297.42 | 297.42
NCEM75 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 370.66 | 370.66
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM75 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 356.39 | 356.39
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.634 | 2 | 7.27
[9 empty] | Total NCEM75 | 1 | 370.66 | 370.66
NCEM90 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 448.22 | 448.22
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM90 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 431.03 | 431.03
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.394 | 2 | 8.79
[9 empty] | Total NCEM90 | 1 | 448.22 | 448.22
NCEM110 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 873.44 | 873.44
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM110 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 846.41 | 846.41
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.563 | 2 | 17.13
[9 empty] | Total NCEM110 | 1 | 873.44 | 873.44
NCEM125MAN | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 472.88 | 472.88
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM125 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 452.22 | 452.22
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.636 | 2 | 9.27
[9 empty] | Total NCEM125MAN | 1 | 472.88 | 472.88
NCEM160 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 1556.59 | 1556.59
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNCEM160 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 1490.13 | 1490.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.966 | 26.26 | 25.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.483 | 21.88 | 10.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 15.261 | 2 | 30.52
[9 empty] | Total NCEM160 | 1 | 1556.59 | 1556.59
27NCEM200 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 2257.58 | 2257.58
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 45º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
U27NCEM200 | Material | u | Accesorio Codo 45º SDR11 con unión electrosoldable, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 2170.3 | 2170.3
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.156 | 26.26 | 30.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.578 | 21.88 | 12.65
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 22.133 | 2 | 44.27
[9 empty] | Total 27NCEM200 | 1 | 2257.58 | 2257.58
[9 empty] | Total AF.AA.ELEC.45 | 1 | 6677.33 | 6677.33
AF.AA.ELEC.90 | Capítulo |  | Codos de 90º SDR11 de unión electrosodable | [6 empty] | 1 | 8342.28 | 8342.28
NGEM40 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 224.02 | 224.02
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM40 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 216.8 | 216.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 26.26 | 2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.196 | 2 | 4.39
[9 empty] | Total NGEM40 | 1 | 224.02 | 224.02
NGEM50 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 236.04 | 236.04
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM50 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 228.43 | 228.43
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.314 | 2 | 4.63
[9 empty] | Total NGEM50 | 1 | 236.04 | 236.04
NGEM63 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 293.35 | 293.35
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM63 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 281.95 | 281.95
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.876 | 2 | 5.75
[9 empty] | Total NGEM63 | 1 | 293.35 | 293.35
NGEM75 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 386.28 | 386.28
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM75 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 371.71 | 371.71
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.787 | 2 | 7.57
[9 empty] | Total NGEM75 | 1 | 386.28 | 386.28
NGEM90 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 481.67 | 481.67
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM90 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 463.83 | 463.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.722 | 2 | 9.44
[9 empty] | Total NGEM90 | 1 | 481.67 | 481.67
NGEM110 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 701.3 | 701.3
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM110 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 677.65 | 677.65
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 6.876 | 2 | 13.75
[9 empty] | Total NGEM110 | 1 | 701.3 | 701.3
NGEM125MAN | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 420.47 | 420.47
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM125 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 400.84 | 400.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.122 | 2 | 8.24
[9 empty] | Total NGEM125MAN | 1 | 420.47 | 420.47
NGEM160 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 1373.85 | 1373.85
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM160 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 1310.97 | 1310.97
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.966 | 26.26 | 25.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.483 | 21.88 | 10.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 13.469 | 2 | 26.94
[9 empty] | Total NGEM160 | 1 | 1373.85 | 1373.85
27NGEM200 | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 4225.3 | 4225.3
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo electrosodable SDR 11de 90º para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNGEM200 | Material | u | Accesorio Codo 90º SDR11 con unión electrosoldable, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 4099.44 | 4099.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.156 | 26.26 | 30.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.578 | 21.88 | 12.65
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 41.425 | 2 | 82.85
[9 empty] | Total 27NGEM200 | 1 | 4225.3 | 4225.3
[9 empty] | Total AF.AA.ELEC.90 | 1 | 8342.28 | 8342.28
AF.AA.ELEC.TE.H | Capítulo |  | Te boca hembra | [6 empty] | 1 | 538.27 | 538.27
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
NTE40 | Partida |  | Suministro e instalación de Te bocas hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 230.84 | 230.84
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTE40 | Material | u | Te bocas hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 222.07 | 222.07
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 26.26 | 2.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 21.88 | 1.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.263 | 2 | 4.53
[9 empty] | Total NTE40 | 1 | 230.84 | 230.84
NTE50 | Partida |  | Suministro e instalación de Te bocas hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 307.43 | 307.43
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTE50 | Material | u | Te bocas hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 296.94 | 296.94
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 21.88 | 1.31
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.014 | 2 | 6.03
[9 empty] | Total NTE50 | 1 | 307.43 | 307.43
[9 empty] | Total AF.AA.ELEC.TE.H | 1 | 538.27 | 538.27
AF.AA.ELEC.TE.HMH | Capítulo |  | Te boca hembra / macho / hembra | [6 empty] | 1 | 1744.02 | 1744.02
NTCE040 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 65.99 | 65.99
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE040 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 49.24 | 49.24
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 26.26 | 2.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.57 | 21.88 | 12.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.647 | 2 | 1.29
[9 empty] | Total NTCE040 | 1 | 65.99 | 65.99
NTCE050 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 71.71 | 71.71
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE050 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 65.84 | 65.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 21.88 | 1.31
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.703 | 2 | 1.41
[9 empty] | Total NTCE050 | 1 | 71.71 | 71.71
NTCE063 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 63 mm | [6 empty] | 1 | 81.6 | 81.6
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE063 | Partida | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 63 mm | [6 empty] | 1 | 71.52 | 71.52
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.228 | 26.26 | 5.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 21.88 | 2.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.8 | 2 | 1.6
[9 empty] | Total NTCE063 | 1 | 81.6 | 81.6
NTCE075 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 75 mm | [6 empty] | 1 | 90.68 | 90.68
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE075 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 75 mm | [6 empty] | 1 | 78.4 | 78.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.282 | 26.26 | 7.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.141 | 21.88 | 3.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.889 | 2 | 1.78
[9 empty] | Total NTCE075 | 1 | 90.68 | 90.68
NTCE090 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 90 mm | [6 empty] | 1 | 180.52 | 180.52
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE090 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 90 mm | [6 empty] | 1 | 164.36 | 164.36
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.339 | 26.26 | 8.9
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.17 | 21.88 | 3.72
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.77 | 2 | 3.54
[9 empty] | Total NTCE090 | 1 | 180.52 | 180.52
NTCE110 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 110 mm | [6 empty] | 1 | 230.62 | 230.62
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE110 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 110 mm | [6 empty] | 1 | 213.48 | 213.48
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.339 | 26.26 | 8.9
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.17 | 21.88 | 3.72
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.261 | 2 | 4.52
[9 empty] | Total NTCE110 | 1 | 230.62 | 230.62
NTE125MAN | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 125 mm | [6 empty] | 1 | 200.13 | 200.13
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE125 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 125 mm | [6 empty] | 1 | 179.24 | 179.24
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.459 | 26.26 | 12.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.225 | 21.88 | 4.92
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.962 | 2 | 3.92
[9 empty] | Total NTE125MAN | 1 | 200.13 | 200.13
NTCE160 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 383.46 | 383.46
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE160 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 321.48 | 321.48
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.449 | 26.26 | 38.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.75 | 21.88 | 16.41
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.759 | 2 | 7.52
[9 empty] | Total NTCE160 | 1 | 383.46 | 383.46
27NTCE200 | Partida | u | Suministro e instalación de Te boca hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 439.31 | 439.31
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio Te boca hembra / macho / hembra de unión electrosodable SDR 11 para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTCE200 | Material | u | Te bocas hembra / macho / hembra SDR11 de unión electrosoldada diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 366.2 | 366.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.734 | 26.26 | 45.53
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.867 | 21.88 | 18.97
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.307 | 2 | 8.61
[9 empty] | Total 27NTCE200 | 1 | 439.31 | 439.31
[9 empty] | Total AF.AA.ELEC.TE.HMH | 1 | 1744.02 | 1744.02
AF.AA.ELEC.MU | Capítulo |  | Manguito de unión | [6 empty] | 1 | 5780.92 | 5780.92
NME20 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 45.14 | 45.14
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME20 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R CT, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 42.83 | 42.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.443 | 2 | 0.89
[9 empty] | Total NME20 | 1 | 45.14 | 45.14
NME25 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 47.07 | 47.07
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME25 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 44.66 | 44.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.462 | 2 | 0.92
[9 empty] | Total NME25 | 1 | 47.07 | 47.07
NME32 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 54.02 | 54.02
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME32 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 51.4 | 51.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.53 | 2 | 1.06
[9 empty] | Total NME32 | 1 | 54.02 | 54.02
NME40 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 61.76 | 61.76
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME40 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 57.72 | 57.72
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 26.26 | 2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.606 | 2 | 1.21
[9 empty] | Total NME40 | 1 | 61.76 | 61.76
NME50 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME50 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 62.73 | 62.73
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.657 | 2 | 1.31
[9 empty] | Total NME50 | 1 | 67.02 | 67.02
NME63 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 81.47 | 81.47
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME63 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 74.22 | 74.22
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.799 | 2 | 1.6
[9 empty] | Total NME63 | 1 | 81.47 | 81.47
NME75 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 140.78 | 140.78
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME75 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 131.02 | 131.02
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.38 | 2 | 2.76
[9 empty] | Total NME75 | 1 | 140.78 | 140.78
NME90 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 158.22 | 158.22
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME90 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 146.72 | 146.72
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.551 | 2 | 3.1
[9 empty] | Total NME90 | 1 | 158.22 | 158.22
NME110 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 169.87 | 169.87
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME110 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 156.64 | 156.64
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.665 | 2 | 3.33
[9 empty] | Total NME110 | 1 | 169.87 | 169.87
NME125 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 307.51 | 307.51
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME125 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 290.09 | 290.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.015 | 2 | 6.03
[9 empty] | Total NME125 | 1 | 307.51 | 307.51
NME160 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 448.91 | 448.91
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME160 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 404.17 | 404.17
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.966 | 26.26 | 25.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.483 | 21.88 | 10.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.401 | 2 | 8.8
[9 empty] | Total NME160 | 1 | 448.91 | 448.91
NME200 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 769.95 | 769.95
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME200 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 711.84 | 711.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.156 | 26.26 | 30.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.578 | 21.88 | 12.65
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.549 | 2 | 15.1
[9 empty] | Total NME200 | 1 | 769.95 | 769.95
NME250 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 1318.72 | 1318.72
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME250 | Material | u | Manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 1239.74 | 1239.74
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.428 | 26.26 | 37.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.714 | 21.88 | 15.62
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 12.929 | 2 | 25.86
[9 empty] | Total NME250 | 1 | 1318.72 | 1318.72
NME315 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito electrosoldable, PP-R, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 2110.48 | 2110.48
Suministro e instalación de accesorio electrosoldable para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión electrosodable para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de unión electrosoldable y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNME315 | Material | u | manguito SDR11 electrosoldable, PP-R, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 2002.8 | 2002.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.782 | 26.26 | 46.8
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.891 | 21.88 | 19.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 20.691 | 2 | 41.38
[9 empty] | Total NME315 | 1 | 2110.48 | 2110.48
[9 empty] | Total AF.AA.ELEC.MU | 1 | 5780.92 | 5780.92
[9 empty] | Total AF.AA.ELEC | 1 | 23082.82 | 23082.82
AF.AA.TERM | Capítulo |  | Unión por termofusión | [6 empty] | 1 | 474420.8 | 474420.8
AF.AA.TERM.45.US | Capítulo |  | Codo 45 unión socket | [6 empty] | 1 | 693.48 | 693.48
NC4516 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 16 mm | [6 empty] | 1 | 4.4 | 4.4
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4516 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.89 | 2.89
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.043 | 2 | 0.09
[9 empty] | Total NC4516 | 1 | 4.4 | 4.4
NC4520 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 4.44 | 4.44
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4520 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 2.93 | 2.93
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.044 | 2 | 0.09
[9 empty] | Total NC4520 | 1 | 4.44 | 4.44
NC4525 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4525 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 3.85 | 3.85
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.053 | 2 | 0.11
[9 empty] | Total NC4525 | 1 | 5.45 | 5.45
NC4532 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 7.48 | 7.48
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4532 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 5.77 | 5.77
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.073 | 2 | 0.15
[9 empty] | Total NC4532 | 1 | 7.48 | 7.48
NC4540 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 15.98 | 15.98
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4540 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 12.84 | 12.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 26.26 | 2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.157 | 2 | 0.31
[9 empty] | Total NC4540 | 1 | 15.98 | 15.98
NC4550 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 27.52 | 27.52
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4550 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 24 | 24
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.27 | 2 | 0.54
[9 empty] | Total NC4550 | 1 | 27.52 | 27.52
NC4563 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 38.73 | 38.73
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4563 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 32.32 | 32.32
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.38 | 2 | 0.76
[9 empty] | Total NC4563 | 1 | 38.73 | 38.73
NC4575 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 60.56 | 60.56
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4575 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 52.37 | 52.37
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.594 | 2 | 1.19
[9 empty] | Total NC4575 | 1 | 60.56 | 60.56
NC4590 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 108.64 | 108.64
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4590 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 98.11 | 98.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.065 | 2 | 2.13
[9 empty] | Total NC4590 | 1 | 108.64 | 108.64
NC45110 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 176.68 | 176.68
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC45110 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 163.32 | 163.32
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.732 | 2 | 3.46
[9 empty] | Total NC45110 | 1 | 176.68 | 176.68
NC45125 | Partida | u | Suministro e instalación codo 45º unión socket, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 243.6 | 243.6
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 45º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC45125 | Material | u | Codo 45º unión socket, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 227.43 | 227.43
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.388 | 2 | 4.78
[9 empty] | Total NC45125 | 1 | 243.6 | 243.6
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.45.US | 1 | 693.48 | 693.48
AF.AA.TERM.90.US | Capítulo |  | Codo 90 unión socket | [6 empty] | 1 | 728.71 | 728.71
NG16 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 16 mm | [6 empty] | 1 | 3.92 | 3.92
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG16 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.42 | 2.42
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.038 | 2 | 0.08
[9 empty] | Total NG16 | 1 | 3.92 | 3.92
NG20 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 4.09 | 4.09
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 2.59 | 2.59
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.04 | 2 | 0.08
[9 empty] | Total NG20 | 1 | 4.09 | 4.09
NG25 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 4.8 | 4.8
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG25 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 3.22 | 3.22
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.047 | 2 | 0.09
[9 empty] | Total NG25 | 1 | 4.8 | 4.8
NG32 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 6.81 | 6.81
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG32 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 5.12 | 5.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[9 empty] | Total NG32 | 1 | 6.81 | 6.81
NG40 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 13.1 | 13.1
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG40 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 9.75 | 9.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.086 | 26.26 | 2.26
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.128 | 2 | 0.26
[9 empty] | Total NG40 | 1 | 13.1 | 13.1
NG50 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 23.5 | 23.5
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG50 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 20.06 | 20.06
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.23 | 2 | 0.46
[9 empty] | Total NG50 | 1 | 23.5 | 23.5
NG63 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 39.56 | 39.56
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG63 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 33.13 | 33.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.388 | 2 | 0.78
[9 empty] | Total NG63 | 1 | 39.56 | 39.56
NG75 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 70.17 | 70.17
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG75 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 61.79 | 61.79
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.688 | 2 | 1.38
[9 empty] | Total NG75 | 1 | 70.17 | 70.17
NG90 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 114.79 | 114.79
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG90 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 104.14 | 104.14
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.125 | 2 | 2.25
[9 empty] | Total NG90 | 1 | 114.79 | 114.79
NG110 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 175.88 | 175.88
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG110 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 162.53 | 162.53
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.724 | 2 | 3.45
[9 empty] | Total NG110 | 1 | 175.88 | 175.88
NG125 | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º unión socket, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 272.09 | 272.09
Suministro e instalación de accesorio de unión socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo PP-R de 90º de unión socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG125 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 255.36 | 255.36
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.668 | 2 | 5.34
[9 empty] | Total NG125 | 1 | 272.09 | 272.09
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.90.US | 1 | 728.71 | 728.71
AF.AA.TERM.45.SDR11.ST | Capítulo |  | Codo 45 SDR11 soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 4456.17 | 4456.17
NC4511160MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 77.74 | 77.74
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511160MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 69 | 69
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.762 | 2 | 1.52
[9 empty] | Total NC4511160MM | 1 | 77.74 | 77.74
NC4511200MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 229 | 229
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511200MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 217.29 | 217.29
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.245 | 2 | 4.49
[9 empty] | Total NC4511200MM | 1 | 229 | 229
NC4511250MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 400.54 | 400.54
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511250MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 385.47 | 385.47
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.927 | 2 | 7.85
[9 empty] | Total NC4511250MM | 1 | 400.54 | 400.54
NC4511315MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 600.39 | 600.39
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511315MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 581.4 | 581.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 5.886 | 2 | 11.77
[9 empty] | Total NC4511315MM | 1 | 600.39 | 600.39
NC4511355MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 792.87 | 792.87
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511355MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 770.1 | 770.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.773 | 2 | 15.55
[9 empty] | Total NC4511355MM | 1 | 792.87 | 792.87
NC4511400MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 948.93 | 948.93
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511400MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 923.1 | 923.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 9.303 | 2 | 18.61
[9 empty] | Total NC4511400MM | 1 | 948.93 | 948.93
NC4511450MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a tope diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 1406.7 | 1406.7
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4511450MM | Material | u | Codo 45º PP-R, SDR11, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 1371.9 | 1371.9
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 13.791 | 2 | 27.58
[9 empty] | Total NC4511450MM | 1 | 1406.7 | 1406.7
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.45.SDR11.ST | 1 | 4456.17 | 4456.17
AF.AA.TERM.90.SDR11.ST | Capítulo |  | Codo 90 SDR11 soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 28204.31 | 28204.31
NG9011160MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 443.11 | 443.11
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011160MM | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 398.48 | 398.48
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.966 | 26.26 | 25.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.483 | 21.88 | 10.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.344 | 2 | 8.69
[9 empty] | Total NG9011160MM | 1 | 443.11 | 443.11
NG9011200MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 1061.67 | 1061.67
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011200MM | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 997.84 | 997.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.156 | 26.26 | 30.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.578 | 21.88 | 12.65
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 10.409 | 2 | 20.82
[9 empty] | Total NG9011200MM | 1 | 1061.67 | 1061.67
NG9011250MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 1218.03 | 1218.03
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011250MM | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 1141.03 | 1141.03
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.428 | 26.26 | 37.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.714 | 21.88 | 15.62
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 11.942 | 2 | 23.88
[9 empty] | Total NG9011250MM | 1 | 1218.03 | 1218.03
NG9011315MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 3880.64 | 3880.64
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011315MMB | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 3738.25 | 3738.25
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.782 | 26.26 | 46.8
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.891 | 21.88 | 19.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 38.046 | 2 | 76.09
[9 empty] | Total NG9011315MM | 1 | 3880.64 | 3880.64
NG9011355MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 5432.84 | 5432.84
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011355MMB | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 5251.61 | 5251.61
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.008 | 26.26 | 52.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.004 | 21.88 | 21.97
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 53.263 | 2 | 106.53
[9 empty] | Total NG9011355MM | 1 | 5432.84 | 5432.84
NG9011400MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 6514.98 | 6514.98
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011400MMB | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 6304.74 | 6304.74
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.218 | 26.26 | 58.24
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.109 | 21.88 | 24.26
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 63.872 | 2 | 127.74
[9 empty] | Total NG9011400MM | 1 | 6514.98 | 6514.98
NG9011450MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 90º SDR11 soldadura a tope diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 9653.04 | 9653.04
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 11 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9011450MMB | Material | u | Codo 90º SDR11 soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 9368.52 | 9368.52
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.56 | 26.26 | 67.23
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.28 | 21.88 | 28.01
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 94.638 | 2 | 189.28
[9 empty] | Total NG9011450MM | 1 | 9653.04 | 9653.04
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.90.SDR11.ST | 1 | 28204.31 | 28204.31
AF.AA.TERM.45.SDR17.ST | Capítulo |  | Codo 45 SDR17 soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 35409.32 | 35409.32
NC4517160MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 301.24 | 301.24
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4517160MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 266.09 | 266.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.786 | 26.26 | 20.64
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.393 | 21.88 | 8.6
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.953 | 2 | 5.91
[9 empty] | Total NC4517160MM | 1 | 301.24 | 301.24
NC4517200MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 1026.17 | 1026.17
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517200MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 971.23 | 971.23
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.936 | 26.26 | 24.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.468 | 21.88 | 10.24
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 10.061 | 2 | 20.12
[9 empty] | Total NC4517200MM | 1 | 1026.17 | 1026.17
NC4517250MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 1648.65 | 1648.65
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517250MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 1573.99 | 1573.99
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.138 | 26.26 | 29.88
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.569 | 21.88 | 12.45
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 16.163 | 2 | 32.33
[9 empty] | Total NC4517250MM | 1 | 1648.65 | 1648.65
NC4517315MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 2123.09 | 2123.09
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517315MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 2029.3 | 2029.3
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.402 | 26.26 | 36.82
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.701 | 21.88 | 15.34
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 20.815 | 2 | 41.63
[9 empty] | Total NC4517315MM | 1 | 2123.09 | 2123.09
NC4517355MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 2497.15 | 2497.15
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4517355MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 2388.75 | 2388.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.598 | 26.26 | 41.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.799 | 21.88 | 17.48
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 24.482 | 2 | 48.96
[9 empty] | Total NC4517355MM | 1 | 2497.15 | 2497.15
NC4517400MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 2987.75 | 2987.75
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517400MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 2863.85 | 2863.85
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.756 | 26.26 | 46.11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.878 | 21.88 | 19.21
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 29.292 | 2 | 58.58
[9 empty] | Total NC4517400MM | 1 | 2987.75 | 2987.75
NC4517450MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 3996.46 | 3996.46
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNC4517450MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 3844.75 | 3844.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.972 | 26.26 | 51.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.986 | 21.88 | 21.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 39.181 | 2 | 78.36
[9 empty] | Total NC4517450MM | 1 | 3996.46 | 3996.46
NC4517500MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 500 mm | [6 empty] | 1 | 5139.66 | 5139.66
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517500MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 500 mm | [6 empty] | 1 | 4959.2 | 4959.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.142 | 26.26 | 56.25
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.071 | 21.88 | 23.43
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 50.389 | 2 | 100.78
[9 empty] | Total NC4517500MM | 1 | 5139.66 | 5139.66
NC4517560MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 560 mm | [6 empty] | 1 | 6888.84 | 6888.84
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517560MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 560 mm | [6 empty] | 1 | 6665.75 | 6665.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.366 | 26.26 | 62.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.183 | 21.88 | 25.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 67.538 | 2 | 135.08
[9 empty] | Total NC4517560MM | 1 | 6888.84 | 6888.84
NC4517630MM | Partida | u | Suministro e instalación de codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a tope diámetro 630 mm | [6 empty] | 1 | 8800.31 | 8800.31
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 45º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 630 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UUNC4517630MM | Material | u | Codo 45º de PP-R, SDR17, con unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 630 mm | [6 empty] | 1 | 8531.25 | 8531.25
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.594 | 26.26 | 68.12
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.297 | 21.88 | 28.38
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 86.278 | 2 | 172.56
[9 empty] | Total NC4517630MM | 1 | 8800.31 | 8800.31
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.45.SDR17.ST | 1 | 35409.32 | 35409.32
AF.AA.TERM.90.SDR17.ST | Capítulo |  | Codo 90 SDR17 soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 51279.51 | 51279.51
NG9017160MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 320.79 | 320.79
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017160MM | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 160 mm | [6 empty] | 1 | 285.26 | 285.26
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.786 | 26.26 | 20.64
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.393 | 21.88 | 8.6
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.145 | 2 | 6.29
[9 empty] | Total NG9017160MM | 1 | 320.79 | 320.79
NG9017200MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 806.39 | 806.39
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017200MM | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 200 mm | [6 empty] | 1 | 755.76 | 755.76
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.936 | 26.26 | 24.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.468 | 21.88 | 10.24
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.906 | 2 | 15.81
[9 empty] | Total NG9017200MM | 1 | 806.39 | 806.39
NG9017250MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 969.19 | 969.19
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017250MM | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 250 mm | [6 empty] | 1 | 907.86 | 907.86
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.138 | 26.26 | 29.88
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.569 | 21.88 | 12.45
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 9.502 | 2 | 19
[9 empty] | Total NG9017250MM | 1 | 969.19 | 969.19
NG9017315MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 2562.31 | 2562.31
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017315MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 315 mm | [6 empty] | 1 | 2459.91 | 2459.91
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.402 | 26.26 | 36.82
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.701 | 21.88 | 15.34
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 25.121 | 2 | 50.24
[9 empty] | Total NG9017315MM | 1 | 2562.31 | 2562.31
NG9017355MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 3172.67 | 3172.67
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017355MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 355 mm | [6 empty] | 1 | 3051.02 | 3051.02
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.598 | 26.26 | 41.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.799 | 21.88 | 17.48
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 31.105 | 2 | 62.21
[9 empty] | Total NG9017355MM | 1 | 3172.67 | 3172.67
NG9017400MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 4160.35 | 4160.35
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017400MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 400 mm | [6 empty] | 1 | 4013.45 | 4013.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.756 | 26.26 | 46.11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.878 | 21.88 | 19.21
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 40.788 | 2 | 81.58
[9 empty] | Total NG9017400MM | 1 | 4160.35 | 4160.35
NG9017450MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 5489.43 | 5489.43
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017450MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 450 mm | [6 empty] | 1 | 5308.44 | 5308.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.972 | 26.26 | 51.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.986 | 21.88 | 21.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 53.818 | 2 | 107.64
[9 empty] | Total NG9017450MM | 1 | 5489.43 | 5489.43
NG9017500MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 500 mm | [6 empty] | 1 | 7716.49 | 7716.49
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017500MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 500 mm | [6 empty] | 1 | 7485.25 | 7485.25
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.152 | 26.26 | 56.51
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.071 | 21.88 | 23.43
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 75.652 | 2 | 151.3
[9 empty] | Total NG9017500MM | 1 | 7716.49 | 7716.49
NG9017560MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 560 mm | [6 empty] | 1 | 10361.83 | 10361.83
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017560MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 560 mm | [6 empty] | 1 | 10070.65 | 10070.65
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.366 | 26.26 | 62.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.183 | 21.88 | 25.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 101.587 | 2 | 203.17
[9 empty] | Total NG9017560MM | 1 | 10361.83 | 10361.83
NG9017630MM | Partida | u | Suministro e instalación codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a tope diámetro 630 mm | [6 empty] | 1 | 15720.06 | 15720.06
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldarua a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio codo de 90º PP-R SDR 17 de con soldarua a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 630 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNG9017630MMB | Material | u | Codo 90º de PP-R, SDR17, unión soldadura a testa o accesorio eléctrico diámetro 630 mm | [6 empty] | 1 | 15315.32 | 15315.32
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.594 | 26.26 | 68.12
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.297 | 21.88 | 28.38
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 154.118 | 2 | 308.24
[9 empty] | Total NG9017630MM | 1 | 15720.06 | 15720.06
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.90.SDR17.ST | 1 | 51279.51 | 51279.51
AF.AA.TERM.M.US | Capítulo |  | Manguito unión socket | [6 empty] | 1 | 414.1 | 414.1
NMAN16 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 16 mm | [6 empty] | 1 | 3.56 | 3.56
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN16 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 16 mm | [6 empty] | 1 | 2.07 | 2.07
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.035 | 2 | 0.07
[9 empty] | Total NMAN16 | 1 | 3.56 | 3.56
NMAN20 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 3.65 | 3.65
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 2.16 | 2.16
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.036 | 2 | 0.07
[9 empty] | Total NMAN20 | 1 | 3.65 | 3.65
NMAN25 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 25 mm | [6 empty] | 1 | 4.19 | 4.19
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 2.62 | 2.62
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.041 | 2 | 0.08
[9 empty] | Total NMAN25 | 1 | 4.19 | 4.19
NMAN32 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 32 mm | [6 empty] | 1 | 5.67 | 5.67
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 4 | 4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.056 | 2 | 0.11
[9 empty] | Total NMAN32 | 1 | 5.67 | 5.67
NMAN40 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 10.25 | 10.25
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 7.22 | 7.22
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 26.26 | 2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NMAN40 | 1 | 10.25 | 10.25
NMAN50 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 15.62 | 15.62
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 12.33 | 12.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.153 | 2 | 0.31
[9 empty] | Total NMAN50 | 1 | 15.62 | 15.62
NMAN63 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 63 mm | [6 empty] | 1 | 26.44 | 26.44
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 20.01 | 20.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.162 | 26.26 | 4.25
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.259 | 2 | 0.52
[9 empty] | Total NMAN63 | 1 | 26.44 | 26.44
NMAN75 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 75 mm | [6 empty] | 1 | 38.72 | 38.72
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 30.96 | 30.96
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.38 | 2 | 0.76
[9 empty] | Total NMAN75 | 1 | 38.72 | 38.72
NMAN90 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 90 mm | [6 empty] | 1 | 66.14 | 66.14
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 56.44 | 56.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.648 | 2 | 1.3
[9 empty] | Total NMAN90 | 1 | 66.14 | 66.14
NMAN110 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 110 mm | [6 empty] | 1 | 98.5 | 98.5
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 86.67 | 86.67
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.966 | 2 | 1.93
[9 empty] | Total NMAN110 | 1 | 98.5 | 98.5
NMAN125 | Partida | u | Suministro e instalación de manguito de unión tipo socket, PP-R diámetro 125 mm | [6 empty] | 1 | 141.36 | 141.36
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio manguito de unión de polipropileno copolímero random (PP-R) con sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 127.2 | 127.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.386 | 2 | 2.77
[9 empty] | Total NMAN125 | 1 | 141.36 | 141.36
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.M.US | 1 | 414.1 | 414.1
AF.AA.TERM.TE.US | Capítulo |  | Te unión socket | [6 empty] | 1 | 850.09 | 850.09
NT 16 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 16 mm | [6 empty] | 1 | 4.52 | 4.52
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT16 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 16 mm | [6 empty] | 1 | 3.01 | 3.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.044 | 2 | 0.09
[9 empty] | Total NT 16 | 1 | 4.52 | 4.52
NT 20 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 4.71 | 4.71
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 3.2 | 3.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.046 | 2 | 0.09
[9 empty] | Total NT 20 | 1 | 4.71 | 4.71
NT 25 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 25 mm | [6 empty] | 1 | 5.88 | 5.88
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 4.27 | 4.27
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.058 | 2 | 0.12
[9 empty] | Total NT 25 | 1 | 5.88 | 5.88
NT 32 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 32 mm | [6 empty] | 1 | 8.48 | 8.48
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 6.75 | 6.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.083 | 2 | 0.17
[9 empty] | Total NT 32 | 1 | 8.48 | 8.48
NT 40 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 15.6 | 15.6
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 12.57 | 12.57
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.072 | 26.26 | 1.89
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.153 | 2 | 0.31
[9 empty] | Total NT 40 | 1 | 15.6 | 15.6
NT 50 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 31.21 | 31.21
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 27.62 | 27.62
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.306 | 2 | 0.61
[9 empty] | Total NT 50 | 1 | 31.21 | 31.21
NT 63 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 63 mm | [6 empty] | 1 | 51.27 | 51.27
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 44.61 | 44.61
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.503 | 2 | 1.01
[9 empty] | Total NT 63 | 1 | 51.27 | 51.27
NT 75 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 75 mm | [6 empty] | 1 | 78.24 | 78.24
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 69.71 | 69.71
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.767 | 2 | 1.53
[9 empty] | Total NT 75 | 1 | 78.24 | 78.24
NT 90 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 90 mm | [6 empty] | 1 | 129.94 | 129.94
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 118.99 | 118.99
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.274 | 2 | 2.55
[9 empty] | Total NT 90 | 1 | 129.94 | 129.94
NT 110 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 110 mm | [6 empty] | 1 | 217.32 | 217.32
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 203.16 | 203.16
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.131 | 2 | 4.26
[9 empty] | Total NT 110 | 1 | 217.32 | 217.32
NT 125 | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te unión tipo socket, PP-R de diámetro 125 mm | [6 empty] | 1 | 302.92 | 302.92
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mendiante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 285.59 | 285.59
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.306 | 26.26 | 8.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.153 | 21.88 | 3.35
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.97 | 2 | 5.94
[9 empty] | Total NT 125 | 1 | 302.92 | 302.92
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.TE.US | 1 | 850.09 | 850.09
AF.AA.TERM.TE.SDR11.ST | Capítulo |  | Te SDR11 soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 25313.51 | 25313.51
NT11160MM | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 160 mm | [6 empty] | 1 | 497.78 | 497.78
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 434.11 | 434.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.449 | 26.26 | 38.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.725 | 21.88 | 15.86
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.88 | 2 | 9.76
[9 empty] | Total NT11160MM | 1 | 497.78 | 497.78
NT11200MM | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 200 mm | [6 empty] | 1 | 1310.01 | 1310.01
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 1219.82 | 1219.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.734 | 26.26 | 45.53
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.867 | 21.88 | 18.97
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 12.843 | 2 | 25.69
[9 empty] | Total NT11200MM | 1 | 1310.01 | 1310.01
NT11250MM | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 250 mm | [6 empty] | 1 | 2155.96 | 2155.96
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 2034.01 | 2034.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.142 | 26.26 | 56.25
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.071 | 21.88 | 23.43
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 21.137 | 2 | 42.27
[9 empty] | Total NT11250MM | 1 | 2155.96 | 2155.96
NT11315MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 315 mm | [6 empty] | 1 | 3508.31 | 3508.31
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11315MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 3344.62 | 3344.62
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.55 | 26.26 | 66.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.277 | 21.88 | 27.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 34.395 | 2 | 68.79
[9 empty] | Total NT11315MMB | 1 | 3508.31 | 3508.31
NT11355MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 355 mm | [6 empty] | 1 | 4236.42 | 4236.42
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 1 | 4041.41 | 4041.41
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.012 | 26.26 | 79.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.501 | 21.88 | 32.84
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 41.534 | 2 | 83.07
[9 empty] | Total NT11355MMB | 1 | 4236.42 | 4236.42
NT11400MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 400 mm | [6 empty] | 1 | 5574.08 | 5574.08
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11400MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 400 mm | [6 empty] | 1 | 5342.1 | 5342.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.327 | 26.26 | 87.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.614 | 21.88 | 35.31
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 54.648 | 2 | 109.3
[9 empty] | Total NT11400MMB | 1 | 5574.08 | 5574.08
NT11450MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R de unión con soldadura a tope de 450 mm | [6 empty] | 1 | 8030.95 | 8030.95
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR11 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT11450MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 450 mm | [6 empty] | 1 | 7732.78 | 7732.78
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.782 | 26.26 | 99.32
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.891 | 21.88 | 41.38
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 78.735 | 2 | 157.47
[9 empty] | Total NT11450MMB | 1 | 8030.95 | 8030.95
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.TE.SDR11.ST | 1 | 25313.51 | 25313.51
AF.AA.TERM.TE.SDR17.ST | Capítulo |  | Te SDR17 soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 45502.63 | 45502.63
NT17160MM | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 160 mm | [6 empty] | 1 | 350.59 | 350.59
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17160MM | Material | u | Accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 160 mm | [6 empty] | 1 | 299.85 | 299.85
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.179 | 26.26 | 30.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.59 | 21.88 | 12.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.437 | 2 | 6.87
[9 empty] | Total NT17160MM | 1 | 350.59 | 350.59
NT17200MM | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 200 mm | [6 empty] | 1 | 1140.9 | 1140.9
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17200MM | Material | u | ccesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 200 mm | [6 empty] | 1 | 1066.3 | 1066.3
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.404 | 26.26 | 36.87
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.702 | 21.88 | 15.36
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 11.185 | 2 | 22.37
[9 empty] | Total NT17200MM | 1 | 1140.9 | 1140.9
NT17250MM | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 250 mm | [6 empty] | 1 | 1578.64 | 1578.64
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17250MM | Material | u | Accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 250 mm | [6 empty] | 1 | 1484.17 | 1484.17
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.707 | 26.26 | 44.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.854 | 21.88 | 18.69
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 15.477 | 2 | 30.95
[9 empty] | Total NT17250MM | 1 | 1578.64 | 1578.64
NT17315MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 315 mm | [6 empty] | 1 | 2538.93 | 2538.93
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17315MMB | Material | u | Accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 315 mm | [6 empty] | 1 | 2410.91 | 2410.91
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.103 | 26.26 | 55.22
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.052 | 21.88 | 23.02
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 24.892 | 2 | 49.78
[9 empty] | Total NT17315MMB | 1 | 2538.93 | 2538.93
NT17355MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 355 mm | [6 empty] | 1 | 3085.51 | 3085.51
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17355MMB | Material | u | Accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 355 mm | [6 empty] | 1 | 2935.83 | 2935.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.397 | 26.26 | 62.95
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.199 | 21.88 | 26.23
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 30.25 | 2 | 60.5
[9 empty] | Total NT17355MMB | 1 | 3085.51 | 3085.51
NT17400MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 400 mm | [6 empty] | 1 | 3819.44 | 3819.44
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17400MMB | Material | u | Accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 400 mm | [6 empty] | 1 | 3646.56 | 3646.56
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.634 | 26.26 | 69.17
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.317 | 21.88 | 28.82
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 37.446 | 2 | 74.89
[9 empty] | Total NT17400MMB | 1 | 3819.44 | 3819.44
NT17450MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 450 mm | [6 empty] | 1 | 5035.88 | 5035.88
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17450MMB | Material | u | Accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a testa o accesorio eléctrico de 450 mm | [6 empty] | 1 | 4827.1 | 4827.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.958 | 26.26 | 77.68
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.479 | 21.88 | 32.36
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 49.371 | 2 | 98.74
[9 empty] | Total NT17450MMB | 1 | 5035.88 | 5035.88
NT17500MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 500 mm | [6 empty] | 1 | 6814.26 | 6814.26
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17500MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 1 | 6561.12 | 6561.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.213 | 26.26 | 84.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.607 | 21.88 | 35.16
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 66.807 | 2 | 133.61
[9 empty] | Total NT17500MMB | 1 | 6814.26 | 6814.26
NT17560MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 560 mm | [6 empty] | 1 | 9159.75 | 9159.75
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17560MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 1 | 8848.11 | 8848.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.549 | 26.26 | 93.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.775 | 21.88 | 38.84
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 89.802 | 2 | 179.6
[9 empty] | Total NT17560MMB | 1 | 9159.75 | 9159.75
NT17630MMB | Partida | u | Suministro e instalación de accesorio Te de PP-R, SDR17, unión con soldadura a tope de 630 mm | [6 empty] | 1 | 11978.73 | 11978.73
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura a tope para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE de polipropileno copolímero random (PP-R) SDR17 con unión mendiante sodadura socket a tope para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 630 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT17630MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 630 mm | [6 empty] | 1 | 11599.09 | 11599.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.891 | 26.26 | 102.18
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.946 | 21.88 | 42.58
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 117.439 | 2 | 234.88
[9 empty] | Total NT17630MMB | 1 | 11978.73 | 11978.73
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.TE.SDR17.ST | 1 | 45502.63 | 45502.63
AF.AA.TERM.RED.MH.US | Capítulo |  | Reducción macho/hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 1600.23 | 1600.23
NR2016 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=20 mm / Dn2=16 mm | [6 empty] | 1 | 3.79 | 3.79
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm (macho) y 16 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR2016 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=20 mm / Dn2=16 mm | [6 empty] | 1 | 2.3 | 2.3
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.037 | 2 | 0.07
[9 empty] | Total NR2016 | 1 | 3.79 | 3.79
NR2516 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=25 mm / Dn2=16 mm | [6 empty] | 1 | 4.28 | 4.28
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm (macho) y 16 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR2516 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=25 mm / Dn2=16 mm | [6 empty] | 1 | 2.74 | 2.74
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.039 | 26.26 | 1.02
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.042 | 2 | 0.08
[9 empty] | Total NR2516 | 1 | 4.28 | 4.28
NR2520 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=25 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 4.28 | 4.28
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm (macho) y 20 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR2520 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=25 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 2.74 | 2.74
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.039 | 26.26 | 1.02
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.042 | 2 | 0.08
[9 empty] | Total NR2520 | 1 | 4.28 | 4.28
NR3225 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=32 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 5.01 | 5.01
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm (macho) y 25 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR3220 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=32 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 3.35 | 3.35
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.041 | 26.26 | 1.08
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.022 | 21.88 | 0.48
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.049 | 2 | 0.1
[9 empty] | Total NR3225 | 1 | 5.01 | 5.01
NR4032 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=40 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 8.99 | 8.99
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm (macho) y 32 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR4032 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=40 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 6.6 | 6.6
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 26.26 | 1.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.088 | 2 | 0.18
[9 empty] | Total NR4032 | 1 | 8.99 | 8.99
NR5040 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=40 mm | [6 empty] | 1 | 14.96 | 14.96
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm (macho) y 40 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR5040 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=40 mm | [6 empty] | 1 | 11.77 | 11.77
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.078 | 26.26 | 2.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.039 | 21.88 | 0.85
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.147 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total NR5040 | 1 | 14.96 | 14.96
NR6350 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=50 mm | [6 empty] | 1 | 23.87 | 23.87
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm (macho) y 50 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR6350 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=50 mm | [6 empty] | 1 | 19.08 | 19.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.116 | 26.26 | 3.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.058 | 21.88 | 1.27
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.234 | 2 | 0.47
[9 empty] | Total NR6350 | 1 | 23.87 | 23.87
NR7563 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=63 mm | [6 empty] | 1 | 40.51 | 40.51
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm (macho) y 63 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR7563 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=63 mm | [6 empty] | 1 | 33.33 | 33.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.17 | 26.26 | 4.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.088 | 21.88 | 1.93
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.397 | 2 | 0.79
[9 empty] | Total NR7563 | 1 | 40.51 | 40.51
NR9075 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=90 mm / Dn2=75 mm | [6 empty] | 1 | 76.23 | 76.23
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm (macho) y 75 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR9075 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=90 mm / Dn2=75 mm | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.207 | 26.26 | 5.44
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.104 | 21.88 | 2.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.747 | 2 | 1.49
[9 empty] | Total NR9075 | 1 | 76.23 | 76.23
NR11090 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=110 mm / Dn2=90 mm | [6 empty] | 1 | 120.24 | 120.24
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm (macho) y 90 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR11090 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=110 mm / Dn2=90 mm | [6 empty] | 1 | 108.73 | 108.73
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.246 | 26.26 | 6.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.123 | 21.88 | 2.69
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.179 | 2 | 2.36
[9 empty] | Total NR11090 | 1 | 120.24 | 120.24
NR125110 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=125 mm / Dn2=110 mm | [6 empty] | 1 | 153.86 | 153.86
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm (macho) y 110 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR125110 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=125 mm / Dn2=110 mm | [6 empty] | 1 | 140.2 | 140.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.286 | 26.26 | 7.51
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.143 | 21.88 | 3.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.508 | 2 | 3.02
[9 empty] | Total NR125110 | 1 | 153.86 | 153.86
NR3220 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=32 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 5.01 | 5.01
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm (macho) y 20 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR3220 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=32 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 3.35 | 3.35
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.041 | 26.26 | 1.08
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.022 | 21.88 | 0.48
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.049 | 2 | 0.1
[9 empty] | Total NR3220 | 1 | 5.01 | 5.01
NR4020 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=40 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 8.9 | 8.9
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm (macho) y 20 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR4020 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=40 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 6.6 | 6.6
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 26.26 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.087 | 2 | 0.17
[9 empty] | Total NR4020 | 1 | 8.9 | 8.9
NR4025 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=40 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 8.93 | 8.93
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm (macho) y 25 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR4025 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=40 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 6.6 | 6.6
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.058 | 26.26 | 1.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.088 | 2 | 0.18
[9 empty] | Total NR4025 | 1 | 8.93 | 8.93
NR5020 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 14.26 | 14.26
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm (macho) y 20 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR5020 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 11.77 | 11.77
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 26.26 | 1.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.14 | 2 | 0.28
[9 empty] | Total NR5020 | 1 | 14.26 | 14.26
NR5025 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 14.29 | 14.29
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm (macho) y 25 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR5025 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 11.77 | 11.77
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 26.26 | 1.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.14 | 2 | 0.28
[9 empty] | Total NR5025 | 1 | 14.29 | 14.29
NR5032 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 16.98 | 16.98
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm (macho) y 32 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR5032 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=50 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 11.77 | 11.77
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.061 | 26.26 | 1.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.167 | 2 | 0.33
[9 empty] | Total NR5032 | 1 | 16.98 | 16.98
NR6325 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 23.1 | 23.1
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm (macho) y 25 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR6325 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 19.08 | 19.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.096 | 26.26 | 2.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.048 | 21.88 | 1.05
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.227 | 2 | 0.45
[9 empty] | Total NR6325 | 1 | 23.1 | 23.1
NR6332 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 23.15 | 23.15
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm (macho) y 32 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR6332 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 19.08 | 19.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.097 | 26.26 | 2.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.049 | 21.88 | 1.07
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.227 | 2 | 0.45
[9 empty] | Total NR6332 | 1 | 23.15 | 23.15
NT6340 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=40 mm | [6 empty] | 1 | 23.79 | 23.79
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm (macho) y 40 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNT6340 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=63 mm / Dn2=40 mm | [6 empty] | 1 | 19.08 | 19.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 26.26 | 2.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 21.88 | 1.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.233 | 2 | 0.47
[9 empty] | Total NT6340 | 1 | 23.79 | 23.79
NR7520 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 38.41 | 38.41
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm (macho) y 20 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR7520 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=20 mm | [6 empty] | 1 | 33.33 | 33.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 26.26 | 2.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.062 | 21.88 | 1.36
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.377 | 2 | 0.75
[9 empty] | Total NR7520 | 1 | 38.41 | 38.41
NR7525 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 38.66 | 38.66
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm (macho) y 25 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR7525 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=25 mm | [6 empty] | 1 | 33.33 | 33.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 26.26 | 2.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.072 | 21.88 | 1.58
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.379 | 2 | 0.76
[9 empty] | Total NR7525 | 1 | 38.66 | 38.66
NR7532 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 38.6 | 38.6
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm (macho) y 32 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR7532 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=32 mm | [6 empty] | 1 | 33.33 | 33.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.115 | 26.26 | 3.02
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.068 | 21.88 | 1.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.378 | 2 | 0.76
[9 empty] | Total NR7532 | 1 | 38.6 | 38.6
NR7540 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=40 mm | [6 empty] | 1 | 39 | 39
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm (macho) y 40 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR7540 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=40 mm | [6 empty] | 1 | 33.33 | 33.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.132 | 26.26 | 3.47
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.066 | 21.88 | 1.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
[9 empty] | Total NR7540 | 1 | 39 | 39
NR7550 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=50 mm | [6 empty] | 1 | 37.59 | 37.59
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm (macho) y 50 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR7550 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=75 mm / Dn2=50 mm | [6 empty] | 1 | 33.33 | 33.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.134 | 26.26 | 3.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0 | 21.88 | 0
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.369 | 2 | 0.74
[9 empty] | Total NR7550 | 1 | 37.59 | 37.59
NR11063 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=110 mm / Dn2=63 mm | [6 empty] | 1 | 108.87 | 108.87
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm (macho) y 63 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR11063 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=110 mm / Dn2=63 mm | [6 empty] | 1 | 99.7 | 99.7
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.189 | 26.26 | 4.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.095 | 21.88 | 2.08
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.067 | 2 | 2.13
[9 empty] | Total NR11063 | 1 | 108.87 | 108.87
NR9063 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=90 mm / Dn2=63 mm | [6 empty] | 1 | 68.21 | 68.21
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm (macho) y 63 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR9063 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=90 mm / Dn2=63 mm | [6 empty] | 1 | 59.83 | 59.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.189 | 26.26 | 4.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.095 | 21.88 | 2.08
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.669 | 2 | 1.34
[9 empty] | Total NR9063 | 1 | 68.21 | 68.21
NR11075 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=110 mm / Dn2=75 mm | [6 empty] | 1 | 110.31 | 110.31
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm (macho) y 75 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR11075 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=110 mm / Dn2=75 mm | [6 empty] | 1 | 99.7 | 99.7
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.227 | 26.26 | 5.96
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 21.88 | 2.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.082 | 2 | 2.16
[9 empty] | Total NR11075 | 1 | 110.31 | 110.31
NR12590 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=125 mm / Dn2=90 mm | [6 empty] | 1 | 153.1 | 153.1
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm (macho) y 90 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR12590 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=125 mm / Dn2=90 mm | [6 empty] | 1 | 140.2 | 140.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.501 | 2 | 3
[9 empty] | Total NR12590 | 1 | 153.1 | 153.1
NR160110 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=160 mm / Dn2=110 mm | [6 empty] | 1 | 186.15 | 186.15
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm (macho) y 110 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR160110 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=160 mm / Dn2=110 mm | [6 empty] | 1 | 159.58 | 159.58
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.616 | 26.26 | 16.18
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.308 | 21.88 | 6.74
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.825 | 2 | 3.65
[9 empty] | Total NR160110 | 1 | 186.15 | 186.15
NR160125 | Partida | u | Suministro e instalación de reductora de diámetro macho/hembra unión socket Dn1=160 mm / Dn2=125 mm | [6 empty] | 1 | 186.9 | 186.9
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio reductor macho/hembra de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm (macho) y 125 mm (hembra), incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNR160125 | Material | u | Accesorio reducción macho/hembra unión socket Dn1=160 mm / Dn2=125 mm | [6 empty] | 1 | 159.58 | 159.58
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.636 | 26.26 | 16.7
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.318 | 21.88 | 6.96
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.832 | 2 | 3.66
[9 empty] | Total NR160125 | 1 | 186.9 | 186.9
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.RED.MH.US | 1 | 1600.23 | 1600.23
AF.AA.TERM.TE.RED.US | Capítulo |  | Te reducida unión socket | [6 empty] | 1 | 2738.9 | 2738.9
NTR162016 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 16-20-16 mm | [6 empty] | 1 | 6.04 | 6.04
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 16 mm - 20 mm - 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR162016 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 16-20-16 mm | [6 empty] | 1 | 3.79 | 3.79
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 26.26 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.059 | 2 | 0.12
[9 empty] | Total NTR162016 | 1 | 6.04 | 6.04
NTR201620 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 20-16-20 mm | [6 empty] | 1 | 6.11 | 6.11
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm - 16 mm - 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR201620 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 20-16-20 mm | [6 empty] | 1 | 3.86 | 3.86
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 26.26 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
[9 empty] | Total NTR201620 | 1 | 6.11 | 6.11
NTR251625 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 25-16-25 mm | [6 empty] | 1 | 7.49 | 7.49
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm - 16 mm - 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR251625 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 25-16-25 mm | [6 empty] | 1 | 5.13 | 5.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 26.26 | 1.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.073 | 2 | 0.15
[9 empty] | Total NTR251625 | 1 | 7.49 | 7.49
NTR252025 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 25-20-25 mm | [6 empty] | 1 | 7.49 | 7.49
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm - 20 mm - 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR252025 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 25-20-25 mm | [6 empty] | 1 | 5.13 | 5.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 26.26 | 1.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.073 | 2 | 0.15
[9 empty] | Total NTR252025 | 1 | 7.49 | 7.49
NTR322032 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 32-20-32 mm | [6 empty] | 1 | 10.26 | 10.26
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm - 20 mm - 32 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR322032 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 32-20-32 mm | [6 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 26.26 | 1.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NTR322032 | 1 | 10.26 | 10.26
NTR322532 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 32-25-32 mm | [6 empty] | 1 | 10.33 | 10.33
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm - 25 mm - 32 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR322532 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 32-25-32 mm | [6 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.062 | 26.26 | 1.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.031 | 21.88 | 0.68
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NTR322532 | 1 | 10.33 | 10.33
NTR402040 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 40-20-40 mm | [6 empty] | 1 | 19.19 | 19.19
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm - 20 mm - 40 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR402040 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 40-20-40 mm | [6 empty] | 1 | 15.27 | 15.27
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.095 | 26.26 | 2.49
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.048 | 21.88 | 1.05
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.188 | 2 | 0.38
[9 empty] | Total NTR402040 | 1 | 19.19 | 19.19
NTR403220 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 40-32-40 mm | [6 empty] | 1 | 19.27 | 19.27
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 40 mm - 32 mm - 40 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR403220 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 40-32-40 mm | [6 empty] | 1 | 15.27 | 15.27
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.097 | 26.26 | 2.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.049 | 21.88 | 1.07
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.189 | 2 | 0.38
[9 empty] | Total NTR403220 | 1 | 19.27 | 19.27
NTR502050 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 50-20-50 mm | [6 empty] | 1 | 32.84 | 32.84
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm - 20 mm - 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR502050 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 50-20-50 mm | [6 empty] | 1 | 28.51 | 28.51
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.099 | 26.26 | 2.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.322 | 2 | 0.64
[9 empty] | Total NTR502050 | 1 | 32.84 | 32.84
NTR502550 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 50-25-50 mm | [6 empty] | 1 | 32.87 | 32.87
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm - 25 mm - 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR502550 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 50-25-50 mm | [6 empty] | 1 | 28.51 | 28.51
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.322 | 2 | 0.64
[9 empty] | Total NTR502550 | 1 | 32.87 | 32.87
NTR503250 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 50-32-50 mm | [6 empty] | 1 | 32.93 | 32.93
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm - 32 mm - 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR503250 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 50-32-50 mm | [6 empty] | 1 | 28.51 | 28.51
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.101 | 26.26 | 2.65
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.051 | 21.88 | 1.12
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.323 | 2 | 0.65
[9 empty] | Total NTR503250 | 1 | 32.93 | 32.93
NTR504050 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 50-40-50 mm | [6 empty] | 1 | 33.56 | 33.56
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 50 mm - 40 mm - 50 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR504050 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 50-40-50 mm | [6 empty] | 1 | 28.51 | 28.51
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.118 | 26.26 | 3.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 21.88 | 1.29
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.329 | 2 | 0.66
[9 empty] | Total NTR504050 | 1 | 33.56 | 33.56
NTR632563 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 63-25-63 mm | [6 empty] | 1 | 46.58 | 46.58
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm - 25 mm - 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR632563 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 63-25-63 mm | [6 empty] | 1 | 39.27 | 39.27
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.172 | 26.26 | 4.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.086 | 21.88 | 1.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.457 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total NTR632563 | 1 | 46.58 | 46.58
NTR633263 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 63-32-63 mm | [6 empty] | 1 | 46.73 | 46.73
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm - 32 mm - 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR633263 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 63-32-63 mm | [6 empty] | 1 | 39.37 | 39.37
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.173 | 26.26 | 4.54
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.087 | 21.88 | 1.9
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.458 | 2 | 0.92
[9 empty] | Total NTR633263 | 1 | 46.73 | 46.73
NTR634063 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 63-40-63 mm | [6 empty] | 1 | 47.48 | 47.48
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm - 40 mm - 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR634063 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 63-40-63 mm | [6 empty] | 1 | 39.37 | 39.37
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.19 | 26.26 | 4.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.466 | 2 | 0.93
[9 empty] | Total NTR634063 | 1 | 47.48 | 47.48
NTR635063 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 63-50-63 mm | [6 empty] | 1 | 47.44 | 47.44
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 63 mm - 50 mm - 63 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR635063 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 63-50-63 mm | [6 empty] | 1 | 39.37 | 39.37
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.192 | 26.26 | 5.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.096 | 21.88 | 2.1
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.465 | 2 | 0.93
[9 empty] | Total NTR635063 | 1 | 47.44 | 47.44
NTR753275 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 75-32-75 mm | [6 empty] | 1 | 91.7 | 91.7
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm - 32 mm - 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR753275 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 75-32-75 mm | [6 empty] | 1 | 82.11 | 82.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.209 | 26.26 | 5.49
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.105 | 21.88 | 2.3
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.899 | 2 | 1.8
[9 empty] | Total NTR753275 | 1 | 91.7 | 91.7
NTR754075 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 75-40-75 mm | [6 empty] | 1 | 92.32 | 92.32
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm - 40 mm - 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR754075 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 75-40-75 mm | [6 empty] | 1 | 82.11 | 82.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.905 | 2 | 1.81
[9 empty] | Total NTR754075 | 1 | 92.32 | 92.32
NTR755075 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 75-50-75 mm | [6 empty] | 1 | 92.4 | 92.4
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm - 50 mm - 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR755075 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 75-50-75 mm | [6 empty] | 1 | 82.11 | 82.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.228 | 26.26 | 5.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 21.88 | 2.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.906 | 2 | 1.81
[9 empty] | Total NTR755075 | 1 | 92.4 | 92.4
NTR756375 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 75-63-75 mm | [6 empty] | 1 | 93.77 | 93.77
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 75 mm - 63 mm - 75 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR756375 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 75-63-75 mm | [6 empty] | 1 | 82.11 | 82.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.264 | 26.26 | 6.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.132 | 21.88 | 2.89
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.919 | 2 | 1.84
[9 empty] | Total NTR756375 | 1 | 93.77 | 93.77
NTR906390 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 90-63-90 mm | [6 empty] | 1 | 146.7 | 146.7
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm - 63 mm - 90 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR906390 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 90-63-90 mm | [6 empty] | 1 | 132.59 | 132.59
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.302 | 26.26 | 7.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.151 | 21.88 | 3.3
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.438 | 2 | 2.88
[9 empty] | Total NTR906390 | 1 | 146.7 | 146.7
NTR907590 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 90-75-90 mm | [6 empty] | 1 | 147.38 | 147.38
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 90 mm - 75 mm - 90 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR907590 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 90-75-90 mm | [6 empty] | 1 | 132.59 | 132.59
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.32 | 26.26 | 8.4
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 21.88 | 3.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.445 | 2 | 2.89
[9 empty] | Total NTR907590 | 1 | 147.38 | 147.38
NTR11063110 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 110-63-110 mm | [6 empty] | 1 | 231.38 | 231.38
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm - 63 mm - 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11063110 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 110-63-110 mm | [6 empty] | 1 | 214.12 | 214.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.342 | 26.26 | 8.98
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.171 | 21.88 | 3.74
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.268 | 2 | 4.54
[9 empty] | Total NTR11063110 | 1 | 231.38 | 231.38
NTR11075110 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 110-75-110 mm | [6 empty] | 1 | 232.06 | 232.06
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm - 75 mm - 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11075110 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 110-75-110 mm | [6 empty] | 1 | 214.12 | 214.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.36 | 26.26 | 9.45
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 21.88 | 3.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.275 | 2 | 4.55
[9 empty] | Total NTR11075110 | 1 | 232.06 | 232.06
NTR11090110 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 110-90-110 mm | [6 empty] | 1 | 232.79 | 232.79
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 110 mm - 90 mm - 110 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11090110 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 110-90-110 mm | [6 empty] | 1 | 214.12 | 214.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.379 | 26.26 | 9.95
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.19 | 21.88 | 4.16
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.282 | 2 | 4.56
[9 empty] | Total NTR11090110 | 1 | 232.79 | 232.79
NTR12575125 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 125-75-125 mm | [6 empty] | 1 | 300.43 | 300.43
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm - 75 mm - 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR12575125 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 125-75-125 mm | [6 empty] | 1 | 279.66 | 279.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.4 | 26.26 | 10.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.2 | 21.88 | 4.38
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.945 | 2 | 5.89
[9 empty] | Total NTR12575125 | 1 | 300.43 | 300.43
NTR12590125 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 125-90-125 mm | [6 empty] | 1 | 301.16 | 301.16
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm - 90 mm - 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR12590125 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 125-90-125 mm | [6 empty] | 1 | 279.66 | 279.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.419 | 26.26 | 11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.21 | 21.88 | 4.59
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.953 | 2 | 5.91
[9 empty] | Total NTR12590125 | 1 | 301.16 | 301.16
NTR125110125 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 125-110-125 mm | [6 empty] | 1 | 301.92 | 301.92
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 125 mm - 110 mm - 125 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR125110125 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 125-110-125 mm | [6 empty] | 1 | 279.66 | 279.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.439 | 26.26 | 11.53
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.22 | 21.88 | 4.81
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.96 | 2 | 5.92
[9 empty] | Total NTR125110125 | 1 | 301.92 | 301.92
NTR201616 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 20-16-16 mm | [6 empty] | 1 | 6.11 | 6.11
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm - 16 mm - 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR201616 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 20-16-16 mm | [6 empty] | 1 | 3.86 | 3.86
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 26.26 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
[9 empty] | Total NTR201616 | 1 | 6.11 | 6.11
NTR252020 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 25-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 7.43 | 7.43
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm - 20 mm - 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR252020 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 25-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 5.13 | 5.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.058 | 26.26 | 1.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.073 | 2 | 0.15
[9 empty] | Total NTR252020 | 1 | 7.43 | 7.43
NTR322525 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 32-25-25 mm | [6 empty] | 1 | 10.32 | 10.32
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm - 25 mm - 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR322525 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 32-25-25 mm | [6 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.061 | 26.26 | 1.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.032 | 21.88 | 0.7
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NTR322525 | 1 | 10.32 | 10.32
NTR202016 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 20-20-16 mm | [6 empty] | 1 | 6.11 | 6.11
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 20 mm - 20 mm - 16 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR202016 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 20-20-16 mm | [6 empty] | 1 | 3.86 | 3.86
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 26.26 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.06 | 2 | 0.12
[9 empty] | Total NTR202016 | 1 | 6.11 | 6.11
NTR252520 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 25-25-20 mm | [6 empty] | 1 | 7.49 | 7.49
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 25 mm - 25 mm - 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR252520 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 25-25-20 mm | [6 empty] | 1 | 5.13 | 5.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 26.26 | 1.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.073 | 2 | 0.15
[9 empty] | Total NTR252520 | 1 | 7.49 | 7.49
NTR323225 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 32-32-25 mm | [6 empty] | 1 | 10.33 | 10.33
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm - 32 mm - 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR323225 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 32-32-25 mm | [6 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.062 | 26.26 | 1.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.031 | 21.88 | 0.68
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NTR323225 | 1 | 10.33 | 10.33
NTR322020 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 32-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 10.23 | 10.23
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm - 20 mm - 20 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR322020 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 32-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.059 | 26.26 | 1.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.1 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NTR322020 | 1 | 10.23 | 10.23
NTR322025 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida unión socket diámetro 32-20-25 mm | [6 empty] | 1 | 10.26 | 10.26
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 32 mm - 20 mm - 25 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR322025 | Material | u | Te reducida unión socket diámetro 32-20-25 mm | [6 empty] | 1 | 7.82 | 7.82
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 26.26 | 1.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total NTR322025 | 1 | 10.26 | 10.26
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.TE.RED.US | 1 | 2738.9 | 2738.9
AF.AA.TERM.TE.RED.SDR11 | Capítulo |  | Te reducida SDR11 macho/macho/macho soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 83569.91 | 83569.91
NTRS1116063MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-63-160 mm | [6 empty] | 1 | 879.44 | 879.44
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 63 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1116063MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-63-160 mm | [6 empty] | 1 | 823.44 | 823.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.042 | 26.26 | 27.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.521 | 21.88 | 11.4
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.622 | 2 | 17.24
[9 empty] | Total NTRS1116063MM | 1 | 879.44 | 879.44
NTRS1116075MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-75-160 mm | [6 empty] | 1 | 880.14 | 880.14
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 75 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1116075MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-75-160 mm | [6 empty] | 1 | 823.44 | 823.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.06 | 26.26 | 27.84
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.53 | 21.88 | 11.6
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.629 | 2 | 17.26
[9 empty] | Total NTRS1116075MM | 1 | 880.14 | 880.14
NTRS1116090MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-90-160 mm | [6 empty] | 1 | 895.97 | 895.97
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 90 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1116090MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-90-160 mm | [6 empty] | 1 | 838.25 | 838.25
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.079 | 26.26 | 28.33
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.54 | 21.88 | 11.82
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.784 | 2 | 17.57
[9 empty] | Total NTRS1116090MM | 1 | 895.97 | 895.97
NTRS11160110MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-110-160 mm | [6 empty] | 1 | 899.65 | 899.65
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 110 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS11160110MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-110-160 mm | [6 empty] | 1 | 841.12 | 841.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.099 | 26.26 | 28.86
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.55 | 21.88 | 12.03
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.82 | 2 | 17.64
[9 empty] | Total NTRS11160110MM | 1 | 899.65 | 899.65
NTRS11160125MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-125-160 mm | [6 empty] | 1 | 908.65 | 908.65
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 125 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS11160125MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-125-160 mm | [6 empty] | 1 | 849.2 | 849.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.119 | 26.26 | 29.38
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.56 | 21.88 | 12.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.908 | 2 | 17.82
[9 empty] | Total NTRS11160125MM | 1 | 908.65 | 908.65
NTRS1120063MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-63-200 mm | [6 empty] | 1 | 1058.28 | 1058.28
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 63 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1120063MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-63-200 mm | [6 empty] | 1 | 991.7 | 991.7
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.232 | 26.26 | 32.35
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.616 | 21.88 | 13.48
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 10.375 | 2 | 20.75
[9 empty] | Total NTRS1120063MM | 1 | 1058.28 | 1058.28
NTRS1120075MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-75-200 mm | [6 empty] | 1 | 1058.97 | 1058.97
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 75 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR1120075MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-75-200 mm | [6 empty] | 1 | 991.7 | 991.7
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.25 | 26.26 | 32.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.625 | 21.88 | 13.68
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 10.382 | 2 | 20.76
[9 empty] | Total NTRS1120075MM | 1 | 1058.97 | 1058.97
NTRS1120090MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-90-200 mm | [6 empty] | 1 | 1060.26 | 1060.26
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 90 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR1120090MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-90-200 mm | [6 empty] | 1 | 992.26 | 992.26
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.269 | 26.26 | 33.32
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.635 | 21.88 | 13.89
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 10.395 | 2 | 20.79
[9 empty] | Total NTRS1120090MM | 1 | 1060.26 | 1060.26
NTRS11200110MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-110-200 mm | [6 empty] | 1 | 1301.03 | 1301.03
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 110 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11200110MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-110-200 mm | [6 empty] | 1 | 1227.56 | 1227.56
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.289 | 26.26 | 33.85
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.645 | 21.88 | 14.11
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 12.755 | 2 | 25.51
[9 empty] | Total NTRS11200110MM | 1 | 1301.03 | 1301.03
NTRS11200125MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-125-200 mm | [6 empty] | 1 | 1343.48 | 1343.48
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 125 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11200125MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-125-200 mm | [6 empty] | 1 | 1268.44 | 1268.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.309 | 26.26 | 34.37
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.655 | 21.88 | 14.33
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 13.171 | 2 | 26.34
[9 empty] | Total NTRS11200125MM | 1 | 1343.48 | 1343.48
NTRS11200160MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-160-200 mm | [6 empty] | 1 | 1635.17 | 1635.17
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 160 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11200160MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-160-200 mm | [6 empty] | 1 | 1542.13 | 1542.13
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.639 | 26.26 | 43.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.82 | 21.88 | 17.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 16.031 | 2 | 32.06
[9 empty] | Total NTRS11200160MM | 1 | 1635.17 | 1635.17
NTRS1125090MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-90-250 mm | [6 empty] | 1 | 1611.38 | 1611.38
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 90 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
AC.NTR1125090MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-90-250 mm | [6 empty] | 1 | 1522.44 | 1522.44
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.541 | 26.26 | 40.47
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.771 | 21.88 | 16.87
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 15.798 | 2 | 31.6
[9 empty] | Total NTRS1125090MM | 1 | 1611.38 | 1611.38
NTRS11250110MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-110-250 mm | [6 empty] | 1 | 1584.21 | 1584.21
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 110 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11250110MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-110-250 mm | [6 empty] | 1 | 1495.07 | 1495.07
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.561 | 26.26 | 40.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.781 | 21.88 | 17.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 15.532 | 2 | 31.06
[9 empty] | Total NTRS11250110MM | 1 | 1584.21 | 1584.21
NTRS11250125MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-125-250 mm | [6 empty] | 1 | 1656.3 | 1656.3
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 125 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11250125MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-125-250 mm | [6 empty] | 1 | 1564.99 | 1564.99
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.581 | 26.26 | 41.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.791 | 21.88 | 17.31
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 16.238 | 2 | 32.48
[9 empty] | Total NTRS11250125MM | 1 | 1656.3 | 1656.3
NTRS11250160MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-160-250 mm | [6 empty] | 1 | 2368.02 | 2368.02
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 160 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11250160MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-160-250 mm | [6 empty] | 1 | 2250.49 | 2250.49
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.911 | 26.26 | 50.18
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.956 | 21.88 | 20.92
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 23.216 | 2 | 46.43
[9 empty] | Total NTRS11250160MM | 1 | 2368.02 | 2368.02
NTRS11250200MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-200-250 mm | [6 empty] | 1 | 2281.45 | 2281.45
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 200 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11250200MM | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-200-250 mm | [6 empty] | 1 | 2162.09 | 2162.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.006 | 26.26 | 52.68
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.003 | 21.88 | 21.95
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 22.367 | 2 | 44.73
[9 empty] | Total NTRS11250200MM | 1 | 2281.45 | 2281.45
NTR11315125M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-125-315 mm | [6 empty] | 1 | 2748.55 | 2748.55
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 125 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11315125M315 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-125-315 mm | [6 empty] | 1 | 2622.67 | 2622.67
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.935 | 26.26 | 50.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.968 | 21.88 | 21.18
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 26.947 | 2 | 53.89
[9 empty] | Total NTR11315125M315 | 1 | 2748.55 | 2748.55
NTR11315160M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-160-315 mm | [6 empty] | 1 | 2761.08 | 2761.08
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 160 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11315160M315 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-160-315 mm | [6 empty] | 1 | 2622.67 | 2622.67
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.265 | 26.26 | 59.48
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.133 | 21.88 | 24.79
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 27.069 | 2 | 54.14
[9 empty] | Total NTR11315160M315 | 1 | 2761.08 | 2761.08
NTR11315200M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-200-315 mm | [6 empty] | 1 | 4028.09 | 4028.09
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 200 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11315200M315 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-200-315 mm | [6 empty] | 1 | 3861.32 | 3861.32
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.36 | 26.26 | 61.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.18 | 21.88 | 25.82
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 39.491 | 2 | 78.98
[9 empty] | Total NTR11315200M315 | 1 | 4028.09 | 4028.09
NTR11315250M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-250-315 mm | [6 empty] | 1 | 4088.68 | 4088.68
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 250 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11315250M315 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-250-315 mm | [6 empty] | 1 | 3915.66 | 3915.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.496 | 26.26 | 65.54
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.248 | 21.88 | 27.31
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 40.085 | 2 | 80.17
[9 empty] | Total NTR11315250M315 | 1 | 4088.68 | 4088.68
NTR11355125M355 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 355-125-355 mm | [6 empty] | 1 | 2834.24 | 2834.24
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm - 125 mm - 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11355125M355 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 355-125-355 mm | [6 empty] | 1 | 2698.25 | 2698.25
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.161 | 26.26 | 56.75
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.082 | 21.88 | 23.67
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 27.787 | 2 | 55.57
[9 empty] | Total NTR11355125M355 | 1 | 2834.24 | 2834.24
NTR11355160M355 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 355-160-355 mm | [6 empty] | 1 | 2877.56 | 2877.56
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm - 160 mm - 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11355160M355 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 355-160-355 mm | [6 empty] | 1 | 2728.47 | 2728.47
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.491 | 26.26 | 65.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.246 | 21.88 | 27.26
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 28.211 | 2 | 56.42
[9 empty] | Total NTR11355160M355 | 1 | 2877.56 | 2877.56
NTR11355200M355 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 355-200-355 mm | [6 empty] | 1 | 2889.99 | 2889.99
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm - 200 mm - 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11355200M355 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 355-200-355 mm | [6 empty] | 1 | 2737.12 | 2737.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.586 | 26.26 | 67.91
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.293 | 21.88 | 28.29
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 28.333 | 2 | 56.67
[9 empty] | Total NTR11355200M355 | 1 | 2889.99 | 2889.99
NTR11400125M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-125-400 mm | [6 empty] | 1 | 2314.25 | 2314.25
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 125 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11400125M400 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-125-400 mm | [6 empty] | 1 | 2180.66 | 2180.66
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.371 | 26.26 | 62.26
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.186 | 21.88 | 25.95
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 22.689 | 2 | 45.38
[9 empty] | Total NTR11400125M400 | 1 | 2314.25 | 2314.25
NTR11400160M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-160-400 mm | [6 empty] | 1 | 4415.57 | 4415.57
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 160 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11400160M400 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-160-400 mm | [6 empty] | 1 | 4228.5 | 4228.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.701 | 26.26 | 70.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.351 | 21.88 | 29.56
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 43.29 | 2 | 86.58
[9 empty] | Total NTR11400160M400 | 1 | 4415.57 | 4415.57
NTR11400200M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-200-400 mm | [6 empty] | 1 | 4419.16 | 4419.16
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 200 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11400200M400 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-200-400 mm | [6 empty] | 1 | 4228.5 | 4228.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.796 | 26.26 | 73.42
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.398 | 21.88 | 30.59
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 43.325 | 2 | 86.65
[9 empty] | Total NTR11400200M400 | 1 | 4419.16 | 4419.16
NTR11400250M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-250-400 mm | [6 empty] | 1 | 4424.32 | 4424.32
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 250 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11400250M400 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-250-400 mm | [6 empty] | 1 | 4228.5 | 4228.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.932 | 26.26 | 76.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.466 | 21.88 | 32.08
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 43.376 | 2 | 86.75
[9 empty] | Total NTR11400250M400 | 1 | 4424.32 | 4424.32
NTR11450125M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-125-450 mm | [6 empty] | 1 | 4685.88 | 4685.88
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 125 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11450125M450 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-125-450 mm | [6 empty] | 1 | 4498.65 | 4498.65
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.563 | 26.26 | 67.3
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.282 | 21.88 | 28.05
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 45.94 | 2 | 91.88
[9 empty] | Total NTR11450125M450 | 1 | 4685.88 | 4685.88
NTR11450160M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-160-450 mm | [6 empty] | 1 | 4698.41 | 4698.41
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 160 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11450160M450 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-160-450 mm | [6 empty] | 1 | 4498.65 | 4498.65
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.893 | 26.26 | 75.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.447 | 21.88 | 31.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 46.063 | 2 | 92.13
[9 empty] | Total NTR11450160M450 | 1 | 4698.41 | 4698.41
NTR11450200M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-200-450 mm | [6 empty] | 1 | 4736.02 | 4736.02
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 200 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11450200M450 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-200-450 mm | [6 empty] | 1 | 4532.01 | 4532.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.988 | 26.26 | 78.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.494 | 21.88 | 32.69
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 46.432 | 2 | 92.86
[9 empty] | Total NTR11450200M450 | 1 | 4736.02 | 4736.02
NTR11450250M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-250-450 mm | [6 empty] | 1 | 4838.42 | 4838.42
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 250 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11450250M450 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-250-450 mm | [6 empty] | 1 | 4627.33 | 4627.33
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.124 | 26.26 | 82.04
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.562 | 21.88 | 34.18
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 47.436 | 2 | 94.87
[9 empty] | Total NTR11450250M450 | 1 | 4838.42 | 4838.42
NTR11450315M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-315-450 mm | [6 empty] | 1 | 5387.29 | 5387.29
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR11 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 315 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR11450315M450 | Material | u | Te reducida SDR11 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-315-450 mm | [6 empty] | 1 | 5158.83 | 5158.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.301 | 26.26 | 86.68
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.652 | 21.88 | 36.15
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 52.817 | 2 | 105.63
[9 empty] | Total NTR11450315M450 | 1 | 5387.29 | 5387.29
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.TE.RED.SDR11 | 1 | 83569.91 | 83569.91
AF.AA.TERM.TE.RED.SDR17 | Capítulo |  | Te reducida SDR17 macho/macho/macho soldadura a tope | [6 empty] | 1 | 191395.59 | 191395.59
NTRS1716075MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-75-160 mm | [6 empty] | 1 | 789.31 | 789.31
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 75 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1716075MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-75-160 mm | [6 empty] | 1 | 741.09 | 741.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.88 | 26.26 | 23.11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.44 | 21.88 | 9.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.738 | 2 | 15.48
[9 empty] | Total NTRS1716075MM | 1 | 789.31 | 789.31
NTRS1716090MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-90-160 mm | [6 empty] | 1 | 803.64 | 803.64
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 90 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1716090MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-90-160 mm | [6 empty] | 1 | 754.42 | 754.42
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.899 | 26.26 | 23.61
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.45 | 21.88 | 9.85
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.879 | 2 | 15.76
[9 empty] | Total NTRS1716090MM | 1 | 803.64 | 803.64
NTRS17160110MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-110-160 mm | [6 empty] | 1 | 807.01 | 807.01
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 110 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17160110MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-110-160 mm | [6 empty] | 1 | 757 | 757
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.919 | 26.26 | 24.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.46 | 21.88 | 10.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.912 | 2 | 15.82
[9 empty] | Total NTRS17160110MM | 1 | 807.01 | 807.01
NTRS17160125MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 160-125-160 mm | [6 empty] | 1 | 815.2 | 815.2
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 160 mm - 125 mm - 160 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17160125MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 160-125-160 mm | [6 empty] | 1 | 764.28 | 764.28
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.939 | 26.26 | 24.66
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.47 | 21.88 | 10.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.992 | 2 | 15.98
[9 empty] | Total NTRS17160125MM | 1 | 815.2 | 815.2
NTRS1720075MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-75-200 mm | [6 empty] | 1 | 949.47 | 949.47
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 75 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1720075MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-75-200 mm | [6 empty] | 1 | 892.53 | 892.53
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.03 | 26.26 | 27.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.515 | 21.88 | 11.27
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 9.309 | 2 | 18.62
[9 empty] | Total NTRS1720075MM | 1 | 949.47 | 949.47
NTRS1720090MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-90-200 mm | [6 empty] | 1 | 950.72 | 950.72
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 90 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1720090MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-90-200 mm | [6 empty] | 1 | 893.04 | 893.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.049 | 26.26 | 27.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.525 | 21.88 | 11.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 9.321 | 2 | 18.64
[9 empty] | Total NTRS1720090MM | 1 | 950.72 | 950.72
NTRS17200110MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-110-200 mm | [6 empty] | 1 | 1167.48 | 1167.48
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 110 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17200110MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-110-200 mm | [6 empty] | 1 | 1104.81 | 1104.81
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.069 | 26.26 | 28.07
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.535 | 21.88 | 11.71
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 11.446 | 2 | 22.89
[9 empty] | Total NTRS17200110MM | 1 | 1167.48 | 1167.48
NTRS17200125MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-125-200 mm | [6 empty] | 1 | 1205.75 | 1205.75
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 125 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17200125MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-125-200 mm | [6 empty] | 1 | 1141.59 | 1141.59
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.089 | 26.26 | 28.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.545 | 21.88 | 11.92
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 11.821 | 2 | 23.64
[9 empty] | Total NTRS17200125MM | 1 | 1205.75 | 1205.75
NTRS17200160MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 200-160-200 mm | [6 empty] | 1 | 1704.37 | 1704.37
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 200 mm - 160 mm - 200 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17200160MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 200-160-200 mm | [6 empty] | 1 | 1621.5 | 1621.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.329 | 26.26 | 34.9
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.665 | 21.88 | 14.55
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 16.71 | 2 | 33.42
[9 empty] | Total NTRS17200160MM | 1 | 1704.37 | 1704.37
NTRS1725090MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-90-250 mm | [6 empty] | 1 | 1440.68 | 1440.68
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 90 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS1725090MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-90-250 mm | [6 empty] | 1 | 1365.88 | 1365.88
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.251 | 26.26 | 32.85
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.626 | 21.88 | 13.7
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 14.124 | 2 | 28.25
[9 empty] | Total NTRS1725090MM | 1 | 1440.68 | 1440.68
NTRS17250110MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-110-250 mm | [6 empty] | 1 | 1450.39 | 1450.39
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 110 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17250110MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-110-250 mm | [6 empty] | 1 | 1374.65 | 1374.65
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.271 | 26.26 | 33.38
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.636 | 21.88 | 13.92
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 14.22 | 2 | 28.44
[9 empty] | Total NTRS17250110MM | 1 | 1450.39 | 1450.39
NTRS17250125MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-125-250 mm | [6 empty] | 1 | 1485.65 | 1485.65
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 125 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17250125MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-125-250 mm | [6 empty] | 1 | 1408.49 | 1408.49
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.291 | 26.26 | 33.9
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.646 | 21.88 | 14.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 14.565 | 2 | 29.13
[9 empty] | Total NTRS17250125MM | 1 | 1485.65 | 1485.65
NTRS17250160MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-160-250 mm | [6 empty] | 1 | 1930.48 | 1930.48
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 160 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17250160MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-160-250 mm | [6 empty] | 1 | 1835.67 | 1835.67
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.531 | 26.26 | 40.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.766 | 21.88 | 16.76
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 18.926 | 2 | 37.85
[9 empty] | Total NTRS17250160MM | 1 | 1930.48 | 1930.48
NTRS17250200MM | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 250-200-250 mm | [6 empty] | 1 | 2153.59 | 2153.59
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 250 mm - 200 mm - 250 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17250200MM | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 250-200-250 mm | [6 empty] | 1 | 2051.62 | 2051.62
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.606 | 26.26 | 42.17
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.803 | 21.88 | 17.57
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 21.114 | 2 | 42.23
[9 empty] | Total NTRS17250200MM | 1 | 2153.59 | 2153.59
NTR17315125M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-125-315 mm | [6 empty] | 1 | 1606.17 | 1606.17
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 125 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17315125M315 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-125-315 mm | [6 empty] | 1 | 1516.83 | 1516.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.555 | 26.26 | 40.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.778 | 21.88 | 17.02
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 15.747 | 2 | 31.49
[9 empty] | Total NTR17315125M315 | 1 | 1606.17 | 1606.17
NTR17315160M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-160-315 mm | [6 empty] | 1 | 1789.61 | 1789.61
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 160 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17315160M315 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-160-315 mm | [6 empty] | 1 | 1687.73 | 1687.73
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.795 | 26.26 | 47.14
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.898 | 21.88 | 19.65
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 17.545 | 2 | 35.09
[9 empty] | Total NTR17315160M315 | 1 | 1789.61 | 1789.61
NTR17315200M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-200-315 mm | [6 empty] | 1 | 3594.54 | 3594.54
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 200 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17315200M315 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-200-315 mm | [6 empty] | 1 | 3454.49 | 3454.49
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.87 | 26.26 | 49.11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.935 | 21.88 | 20.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 35.241 | 2 | 70.48
[9 empty] | Total NTR17315200M315 | 1 | 3594.54 | 3594.54
NTR17315250M315 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 315-250-315 mm | [6 empty] | 1 | 3610.07 | 3610.07
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 315 mm - 250 mm - 315 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17315250M315 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 315-250-315 mm | [6 empty] | 1 | 3469.23 | 3469.23
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.971 | 26.26 | 51.76
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.836 | 21.88 | 18.29
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 35.393 | 2 | 70.79
[9 empty] | Total NTR17315250M315 | 1 | 3610.07 | 3610.07
NTR17355160M355 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 355-160-355 mm | [6 empty] | 1 | 2133.42 | 2133.42
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm - 160 mm - 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17355160M355 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 355-160-355 mm | [6 empty] | 1 | 2019.79 | 2019.79
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 1.991 | 26.26 | 52.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.892 | 21.88 | 19.52
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 20.916 | 2 | 41.83
[9 empty] | Total NTR17355160M355 | 1 | 2133.42 | 2133.42
NTR17355200M355 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 355-200-355 mm | [6 empty] | 1 | 2765.45 | 2765.45
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 355 mm - 200 mm - 355 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17355200M355 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 355-200-355 mm | [6 empty] | 1 | 2634.38 | 2634.38
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.066 | 26.26 | 54.25
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.033 | 21.88 | 22.6
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 27.112 | 2 | 54.22
[9 empty] | Total NTR17355200M355 | 1 | 2765.45 | 2765.45
NTR17400160M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-160-400 mm | [6 empty] | 1 | 3018.25 | 3018.25
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 160 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17400160M400 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-160-400 mm | [6 empty] | 1 | 2879.12 | 2879.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.149 | 26.26 | 56.43
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.075 | 21.88 | 23.52
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 29.591 | 2 | 59.18
[9 empty] | Total NTR17400160M400 | 1 | 3018.25 | 3018.25
NTR17400200M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-200-400 mm | [6 empty] | 1 | 3021.09 | 3021.09
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 200 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17400200M400 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-200-400 mm | [6 empty] | 1 | 2879.12 | 2879.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.224 | 26.26 | 58.4
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.112 | 21.88 | 24.33
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 29.619 | 2 | 59.24
[9 empty] | Total NTR17400200M400 | 1 | 3021.09 | 3021.09
NTR17400250M400 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 400-250-400 mm | [6 empty] | 1 | 3024.93 | 3024.93
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 400 mm - 250 mm - 400 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17400250M400 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 400-250-400 mm | [6 empty] | 1 | 2879.12 | 2879.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.325 | 26.26 | 61.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.163 | 21.88 | 25.45
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 29.656 | 2 | 59.31
[9 empty] | Total NTR17400250M400 | 1 | 3024.93 | 3024.93
NTR17450160M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-160-450 mm | [6 empty] | 1 | 3778.97 | 3778.97
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 160 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17450160M450 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-160-450 mm | [6 empty] | 1 | 3616.89 | 3616.89
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.365 | 26.26 | 62.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.183 | 21.88 | 25.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 37.049 | 2 | 74.1
[9 empty] | Total NTR17450160M450 | 1 | 3778.97 | 3778.97
NTR17450200M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-200-450 mm | [6 empty] | 1 | 3781.8 | 3781.8
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 200 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17450200M450 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-200-450 mm | [6 empty] | 1 | 3616.89 | 3616.89
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.44 | 26.26 | 64.07
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.22 | 21.88 | 26.69
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 37.077 | 2 | 74.15
[9 empty] | Total NTR17450200M450 | 1 | 3781.8 | 3781.8
NTR17450250M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-250-450 mm | [6 empty] | 1 | 3785.66 | 3785.66
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 250 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17450250M450 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-250-450 mm | [6 empty] | 1 | 3616.89 | 3616.89
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.541 | 26.26 | 66.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.271 | 21.88 | 27.81
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 37.114 | 2 | 74.23
[9 empty] | Total NTR17450250M450 | 1 | 3785.66 | 3785.66
NTR17450315M450 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 450-315-450 mm | [6 empty] | 1 | 4017.83 | 4017.83
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 450 mm - 315 mm - 450 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17450315M450 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 450-315-450 mm | [6 empty] | 1 | 3839.61 | 3839.61
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.673 | 26.26 | 70.19
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.337 | 21.88 | 29.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 39.391 | 2 | 78.78
[9 empty] | Total NTR17450315M450 | 1 | 4017.83 | 4017.83
NTR17500160M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-160-500 mm | [6 empty] | 1 | 4985.54 | 4985.54
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 160 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17500160M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-160-500 mm | [6 empty] | 1 | 4793.47 | 4793.47
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.535 | 26.26 | 66.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.268 | 21.88 | 27.74
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 48.878 | 2 | 97.76
[9 empty] | Total NTR17500160M500 | 1 | 4985.54 | 4985.54
NTR17500200M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-200-500 mm | [6 empty] | 1 | 4988.37 | 4988.37
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 200 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17500200M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-200-500 mm | [6 empty] | 1 | 4793.47 | 4793.47
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.61 | 26.26 | 68.54
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.305 | 21.88 | 28.55
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 48.906 | 2 | 97.81
[9 empty] | Total NTR17500200M500 | 1 | 4988.37 | 4988.37
NTR17500250M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-250-500 mm | [6 empty] | 1 | 5030.32 | 5030.32
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 250 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17500250M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-250-500 mm | [6 empty] | 1 | 4830.83 | 4830.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.711 | 26.26 | 71.19
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.356 | 21.88 | 29.67
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 49.317 | 2 | 98.63
[9 empty] | Total NTR17500250M500 | 1 | 5030.32 | 5030.32
NTR17500315M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-315-500 mm | [6 empty] | 1 | 5226.03 | 5226.03
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 315 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17500315M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-315-500 mm | [6 empty] | 1 | 5017.79 | 5017.79
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.843 | 26.26 | 74.66
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.422 | 21.88 | 31.11
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 51.236 | 2 | 102.47
[9 empty] | Total NTR17500315M500 | 1 | 5226.03 | 5226.03
NTR17500355M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-355-500 mm | [6 empty] | 1 | 15890.22 | 15890.22
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 355 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTRS17500355M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-355-500 mm | [6 empty] | 1 | 15469.23 | 15469.23
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.941 | 26.26 | 77.23
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.471 | 21.88 | 32.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 155.787 | 2 | 311.57
[9 empty] | Total NTR17500355M500 | 1 | 15890.22 | 15890.22
NTR17500400M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-400-500 mm | [6 empty] | 1 | 15327.8 | 15327.8
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 400 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17500400M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-400-500 mm | [6 empty] | 1 | 14914.9 | 14914.9
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.02 | 26.26 | 79.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.51 | 21.88 | 33.04
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 150.273 | 2 | 300.55
[9 empty] | Total NTR17500400M500 | 1 | 15327.8 | 15327.8
NTR17500450M500 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 500-450-500 mm | [6 empty] | 1 | 14742.48 | 14742.48
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 500 mm - 450 mm - 500 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17500450M500 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 500-450-500 mm | [6 empty] | 1 | 14337.05 | 14337.05
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.128 | 26.26 | 82.14
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.564 | 21.88 | 34.22
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 144.534 | 2 | 289.07
[9 empty] | Total NTR17500450M500 | 1 | 14742.48 | 14742.48
NTR17560160M560 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 560-160-560 mm | [6 empty] | 1 | 6387.46 | 6387.46
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm - 160 mm - 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17560160M560 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 560-160-560 mm | [6 empty] | 1 | 6148.64 | 6148.64
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.759 | 26.26 | 72.45
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.88 | 21.88 | 41.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 62.622 | 2 | 125.24
[9 empty] | Total NTR17560160M560 | 1 | 6387.46 | 6387.46
NTR17560200M560 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 560-200-560 mm | [6 empty] | 1 | 6386.8 | 6386.8
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm - 200 mm - 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17560200M560 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 560-200-560 mm | [6 empty] | 1 | 6156.15 | 6156.15
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.834 | 26.26 | 74.42
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.417 | 21.88 | 31
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 62.616 | 2 | 125.23
[9 empty] | Total NTR17560200M560 | 1 | 6386.8 | 6386.8
NTR17560250M560 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 560-250-560 mm | [6 empty] | 1 | 6399.57 | 6399.57
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm - 250 mm - 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17560250M560 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 560-250-560 mm | [6 empty] | 1 | 6156.15 | 6156.15
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 2.935 | 26.26 | 77.07
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.868 | 21.88 | 40.87
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 62.741 | 2 | 125.48
[9 empty] | Total NTR17560250M560 | 1 | 6399.57 | 6399.57
NTR17560315M560 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 560-315-560 mm | [6 empty] | 1 | 6599.86 | 6599.86
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm - 315 mm - 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17560315M560 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 560-315-560 mm | [6 empty] | 1 | 6356.35 | 6356.35
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.067 | 26.26 | 80.54
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.534 | 21.88 | 33.56
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 64.705 | 2 | 129.41
[9 empty] | Total NTR17560315M560 | 1 | 6599.86 | 6599.86
NTR17560355M560 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 560-355-560 mm | [6 empty] | 1 | 19595.9 | 19595.9
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm - 355 mm - 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17560355M560 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 560-355-560 mm | [6 empty] | 1 | 19094.08 | 19094.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.165 | 26.26 | 83.11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.576 | 21.88 | 34.48
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 192.117 | 2 | 384.23
[9 empty] | Total NTR17560355M560 | 1 | 19595.9 | 19595.9
NTR17560400M560 | Partida | u | Suministro e instalación de Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a tope diámetros 560-400-560 mm | [6 empty] | 1 | 22253.71 | 22253.71
Suministro e instalación de accesorio de unión por soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente, aguas recicladas o redes hidráulicas de agua helada con polipropileno copolímero Random, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye el accesorio TE reducida macho/macho/macho SDR17 de polipropileno copolímero random (PP-R) con unión mediante sodadura socket o de encaje para unión de tuberías de diámetro nominal exterior 560 mm - 400 mm - 560 mm, incluyendo p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UNTR17560400M560 | Material | u | Te reducida SDR17 macho/macho/macho con unión de soldadura a testa diámetros 560-400-560 mm | [6 empty] | 1 | 21696.68 | 21696.68
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 3.244 | 26.26 | 85.19
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 1.622 | 21.88 | 35.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 218.174 | 2 | 436.35
[9 empty] | Total NTR17560400M560 | 1 | 22253.71 | 22253.71
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.TE.RED.SDR17 | 1 | 191395.59 | 191395.59
AF.AA.TERM.CR.US | Capítulo |  | Cruz reducida unión socket | [6 empty] | 1 | 78.32 | 78.32
NCR402020 | Partida | u | Suministro e instalación de cruz reducida unión socket de diámetro 40-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 39.12 | 39.12
Suministro e instalación de accesorio cruz reducida de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNCR402020 | Material | u | Cruz reducida unión socket de diámetro 40-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 34.11 | 34.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.114 | 26.26 | 2.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 21.88 | 1.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.384 | 2 | 0.77
[9 empty] | Total NCR402020 | 1 | 39.12 | 39.12
NCR402525 | Partida | u | Suministro e instalación de cruz reducida unión socket de diámetro 40-25-25 mm | [6 empty] | 1 | 39.2 | 39.2
Suministro e instalación de accesorio cruz reducida de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNCR402525 | Material | u | Cruz reducida unión socket de diámetro 40-25-25 mm | [6 empty] | 1 | 34.11 | 34.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.116 | 26.26 | 3.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.058 | 21.88 | 1.27
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.384 | 2 | 0.77
[9 empty] | Total NCR402525 | 1 | 39.2 | 39.2
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.CR.US | 1 | 78.32 | 78.32
AF.AA.TERM.3VÍAS.US | Capítulo |  | Codo 3 vías unión socket | [6 empty] | 1 | 9.37 | 9.37
NCTV20 | Partida | u | Suministro e instalación de codo de 3 vías unión tipo socket de diámetro 20-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 9.37 | 9.37
Suministro e instalación de accesorio codo de tres vías de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNCTV20 | Material | u | Codo de 3 vías unión tipo socket de diámetro 20-20-20 mm | [6 empty] | 1 | 7.06 | 7.06
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.057 | 26.26 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.029 | 21.88 | 0.63
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.092 | 2 | 0.18
[9 empty] | Total NCTV20 | 1 | 9.37 | 9.37
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.3VÍAS.US | 1 | 9.37 | 9.37
AF.AA.TERM.INJ | Capítulo |  | Derivación en asiento / Injerto unión socket | [6 empty] | 1 | 2176.65 | 2176.65
NGS2040 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=40 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 15.03 | 15.03
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS2040 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=40 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 10.5 | 10.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.147 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total NGS2040 | 1 | 15.03 | 15.03
NGS2050 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=50 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 14.57 | 14.57
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS2050 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=50 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total NGS2050 | 1 | 14.57 | 14.57
NGS206375 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=63-75 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 14.57 | 14.57
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS206375 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=63-75 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total NGS206375 | 1 | 14.57 | 14.57
NGS2090110125 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=90-110-125 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 16.2 | 16.2
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS2090110125 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=90-125 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.159 | 2 | 0.32
[9 empty] | Total NGS2090110125 | 1 | 16.2 | 16.2
NGS20160200 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 29.53 | 29.53
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS20160200 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 23.11 | 23.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.29 | 2 | 0.58
[9 empty] | Total NGS20160200 | 1 | 29.53 | 29.53
NGS20250315 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 29.51 | 29.51
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS20250315 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 23.09 | 23.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.289 | 2 | 0.58
[9 empty] | Total NGS20250315 | 1 | 29.51 | 29.51
NGS20355630 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 69.28 | 69.28
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS20355630 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 61 | 61
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.679 | 2 | 1.36
[9 empty] | Total NGS20355630 | 1 | 69.28 | 69.28
NGS2540 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=40 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 17.77 | 17.77
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS2540 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=40 mm y salida de D=20 mm | [6 empty] | 1 | 10.5 | 10.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[9 empty] | Total NGS2540 | 1 | 17.77 | 17.77
NGS2550 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=50 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 14.57 | 14.57
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
01.04.02.64 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=50 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total NGS2550 | 1 | 14.57 | 14.57
NGS256375 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=63-75 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 14.57 | 14.57
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
01.04.02.69 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=63-75 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.143 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total NGS256375 | 1 | 14.57 | 14.57
NGS2590110125 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=90-125 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 16.2 | 16.2
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
01.04.02.74 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=90-125 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.159 | 2 | 0.32
[9 empty] | Total NGS2590110125 | 1 | 16.2 | 16.2
NGS25160200 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 29.53 | 29.53
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
01.04.02.79 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 23.11 | 23.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.29 | 2 | 0.58
[9 empty] | Total NGS25160200 | 1 | 29.53 | 29.53
NGS25250315 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 30.61 | 30.61
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
01.04.02.84 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 23.09 | 23.09
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.3 | 2 | 0.6
[9 empty] | Total NGS25250315 | 1 | 30.61 | 30.61
NGS25355630 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 69.28 | 69.28
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
01.04.02.89 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=25 mm | [6 empty] | 1 | 61 | 61
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.679 | 2 | 1.36
[9 empty] | Total NGS25355630 | 1 | 69.28 | 69.28
NGS326375 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=63-75 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 15.13 | 15.13
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS326375 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=63-75 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.148 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total NGS326375 | 1 | 15.13 | 15.13
NGS3290110125 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=110-125 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 15.13 | 15.13
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS3290110125 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=110-125 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 10.04 | 10.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.148 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total NGS3290110125 | 1 | 15.13 | 15.13
NGS32160200 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 29.89 | 29.89
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS32160200 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 24.51 | 24.51
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.293 | 2 | 0.59
[9 empty] | Total NGS32160200 | 1 | 29.89 | 29.89
NGS32250315 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 32.04 | 32.04
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS32250315 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 24.49 | 24.49
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.314 | 2 | 0.63
[9 empty] | Total NGS32250315 | 1 | 32.04 | 32.04
NGS32355630 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 69.7 | 69.7
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS32355630 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=32 mm | [6 empty] | 1 | 61.41 | 61.41
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.683 | 2 | 1.37
[9 empty] | Total NGS32355630 | 1 | 69.7 | 69.7
NGS4090 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=90 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 15.17 | 15.17
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS4090 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=90 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 10.08 | 10.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total NGS4090 | 1 | 15.17 | 15.17
NGS40110 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=110 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 15.17 | 15.17
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS40110 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=110 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 10.08 | 10.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total NGS40110 | 1 | 15.17 | 15.17
NGS40125 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=125 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 15.17 | 15.17
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS40125 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=125 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 10.08 | 10.08
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total NGS40125 | 1 | 15.17 | 15.17
NGS40160200 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 29.89 | 29.89
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS40160200 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=160-200 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 24.51 | 24.51
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.293 | 2 | 0.59
[9 empty] | Total NGS40160200 | 1 | 29.89 | 29.89
NGS40250315 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 49.67 | 49.67
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS40250315 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=250-315 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 41.78 | 41.78
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.487 | 2 | 0.97
[9 empty] | Total NGS40250315 | 1 | 49.67 | 49.67
NGS40355630 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 62.17 | 62.17
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS40355630 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=355-630 mm y salida de D=40 mm | [6 empty] | 1 | 54.03 | 54.03
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.61 | 2 | 1.22
[9 empty] | Total NGS40355630 | 1 | 62.17 | 62.17
NGS5090 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=90 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS5090 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=90 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 15.4 | 15.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.202 | 2 | 0.4
[9 empty] | Total NGS5090 | 1 | 20.59 | 20.59
NGS50110 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=110 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50110 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=110 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 15.4 | 15.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.202 | 2 | 0.4
[9 empty] | Total NGS50110 | 1 | 20.59 | 20.59
NGS50125 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=125 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 20.59 | 20.59
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50125 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=125 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 15.4 | 15.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.202 | 2 | 0.4
[9 empty] | Total NGS50125 | 1 | 20.59 | 20.59
NGS50160 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=160 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 41.78 | 41.78
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50160 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=160 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 36.17 | 36.17
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.41 | 2 | 0.82
[9 empty] | Total NGS50160 | 1 | 41.78 | 41.78
NGS50200 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=200 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 45.59 | 45.59
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50200 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=200 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 39.91 | 39.91
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.447 | 2 | 0.89
[9 empty] | Total NGS50200 | 1 | 45.59 | 45.59
NGS50250 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=250 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 38.93 | 38.93
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50250 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=250 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 33.38 | 33.38
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.382 | 2 | 0.76
[9 empty] | Total NGS50250 | 1 | 38.93 | 38.93
NGS50315 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=315 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 95.15 | 95.15
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50315 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=315 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 86.36 | 86.36
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.933 | 2 | 1.87
[9 empty] | Total NGS50315 | 1 | 95.15 | 95.15
NGS50355400 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=355-400 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 131.55 | 131.55
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50355400 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=355-400 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 122.05 | 122.05
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.29 | 2 | 2.58
[9 empty] | Total NGS50355400 | 1 | 131.55 | 131.55
NGS50500630 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=500-630 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 214.55 | 214.55
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS50500630 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=500-630 mm y salida de D=50 mm | [6 empty] | 1 | 203.42 | 203.42
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.103 | 2 | 4.21
[9 empty] | Total NGS50500630 | 1 | 214.55 | 214.55
NGS63110 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=110 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 25.22 | 25.22
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63110 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=110 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 21.01 | 21.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.247 | 2 | 0.49
[9 empty] | Total NGS63110 | 1 | 25.22 | 25.22
NGS63125 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=125 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 26.32 | 26.32
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63125 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=125 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 21.01 | 21.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.258 | 2 | 0.52
[9 empty] | Total NGS63125 | 1 | 26.32 | 26.32
NGS63160 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=160 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 35.6 | 35.6
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63160 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=160 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 30.11 | 30.11
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.349 | 2 | 0.7
[9 empty] | Total NGS63160 | 1 | 35.6 | 35.6
NGS63200 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=200 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 46.54 | 46.54
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63200 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=200 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 40.84 | 40.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.456 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total NGS63200 | 1 | 46.54 | 46.54
NGS63250 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=250 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 45.59 | 45.59
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63250 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=250 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 39.91 | 39.91
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.075 | 21.88 | 1.64
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.447 | 2 | 0.89
[9 empty] | Total NGS63250 | 1 | 45.59 | 45.59
NGS63315 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=315 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 142.28 | 142.28
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63315 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=315 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 132.57 | 132.57
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.395 | 2 | 2.79
[9 empty] | Total NGS63315 | 1 | 142.28 | 142.28
NGS63355450 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=355-450 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 214.55 | 214.55
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63355450 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=355-450 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 203.42 | 203.42
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.103 | 2 | 4.21
[9 empty] | Total NGS63355450 | 1 | 214.55 | 214.55
NGS63500630 | Partida | u | Suministro e instalación de injerto unión socket para tubo D=500-630 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 280.88 | 280.88
Suministro e instalación de accesorio injerto de PP-R para unión conexión de tubería a tubería de alimetnación mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye tanto el accesorio totalmente instalado, incluyendo la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNGS63500630 | Material | u | Injerto unión socket para tubo D=500-630 mm y salida de D=63 mm | [6 empty] | 1 | 268.45 | 268.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.754 | 2 | 5.51
[9 empty] | Total NGS63500630 | 1 | 280.88 | 280.88
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.INJ | 1 | 2176.65 | 2176.65
[9 empty] | Total AF.AA.TERM | 1 | 474420.8 | 474420.8
AF.AA.BPB | Capítulo |  | Bridas y portabridas | [6 empty] | 1 | 622.46 | 622.46
AF.AA.BPB.US | Capítulo |  | Portrabrida con junta tórica unión socket | [6 empty] | 1 | 622.46 | 622.46
NCOSA32 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 32 mm | [6 empty] | 1 | 21.36 | 21.36
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA32 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 32 mm | [6 empty] | 1 | 17.22 | 17.22
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.209 | 2 | 0.42
[9 empty] | Total NCOSA32 | 1 | 21.36 | 21.36
NCOSA40 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 23.9 | 23.9
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA40 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 40 mm | [6 empty] | 1 | 19.71 | 19.71
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.234 | 2 | 0.47
[9 empty] | Total NCOSA40 | 1 | 23.9 | 23.9
NCOSA50 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 25.79 | 25.79
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA50 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 50 mm | [6 empty] | 1 | 21.56 | 21.56
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.253 | 2 | 0.51
[9 empty] | Total NCOSA50 | 1 | 25.79 | 25.79
NCOSA63 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 63 mm | [6 empty] | 1 | 43.08 | 43.08
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA63 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 63 mm | [6 empty] | 1 | 37.74 | 37.74
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.13 | 26.26 | 3.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.422 | 2 | 0.84
[9 empty] | Total NCOSA63 | 1 | 43.08 | 43.08
NCOSA75 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 75 mm | [6 empty] | 1 | 53.09 | 53.09
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA75 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 75 mm | [6 empty] | 1 | 47.55 | 47.55
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.13 | 26.26 | 3.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.521 | 2 | 1.04
[9 empty] | Total NCOSA75 | 1 | 53.09 | 53.09
NCOSA90 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 90 mm | [6 empty] | 1 | 89.75 | 89.75
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA90 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 90 mm | [6 empty] | 1 | 83.49 | 83.49
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.13 | 26.26 | 3.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.88 | 2 | 1.76
[9 empty] | Total NCOSA90 | 1 | 89.75 | 89.75
NCOSA110 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 110 mm | [6 empty] | 1 | 123.4 | 123.4
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA110 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 110 mm | [6 empty] | 1 | 116.48 | 116.48
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.13 | 26.26 | 3.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.21 | 2 | 2.42
[9 empty] | Total NCOSA110 | 1 | 123.4 | 123.4
NCOSA125 | Partida | u | Suministro e instalación portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 125 mm | [6 empty] | 1 | 242.09 | 242.09
Suministro e instalación de portabridas con junta tórica larga SDR7,4 con unión por termofusión socket o de encaje, totalmente instalada incluyendo p.p. de medios auxiliares.
UNCOSA125 | Material | m | Portabridas con junta tórica largo SDR7,4 - unión socket diámetro 125 mm | [6 empty] | 1 | 232.84 | 232.84
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.13 | 26.26 | 3.41
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 21.88 | 1.09
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.373 | 2 | 4.75
[9 empty] | Total NCOSA125 | 1 | 242.09 | 242.09
[9 empty] | Total AF.AA.BPB.US | 1 | 622.46 | 622.46
[9 empty] | Total AF.AA.BPB | 1 | 622.46 | 622.46
AF.AA.TERM.AB | Capítulo |  | Abrazadera NIRON con goma lisa | [6 empty] | 1 | 281.88 | 281.88
AB115022AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=20 mm | [6 empty] | 1 | 10.37 | 10.37
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115022AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=20 mm | [6 empty] | 1 | 5.29 | 5.29
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.167 | 21.88 | 3.65
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.084 | 14.68 | 1.23
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.102 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total AB115022AZ | 1 | 10.37 | 10.37
AB115028AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=25 mm | [6 empty] | 1 | 10.22 | 10.22
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115028AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=25 mm | [6 empty] | 1 | 5.83 | 5.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.143 | 21.88 | 3.13
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.1 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total AB115028AZ | 1 | 10.22 | 10.22
AB115035AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=32 mm | [6 empty] | 1 | 18.67 | 18.67
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115035AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=32 mm | [6 empty] | 1 | 6.31 | 6.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.125 | 21.88 | 2.74
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.63 | 14.68 | 9.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.183 | 2 | 0.37
[9 empty] | Total AB115035AZ | 1 | 18.67 | 18.67
AB115040AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=40 mm | [6 empty] | 1 | 10.65 | 10.65
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115040AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=40 mm | [6 empty] | 1 | 7.52 | 7.52
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.104 | 2 | 0.21
[9 empty] | Total AB115040AZ | 1 | 10.65 | 10.65
AB115048AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=50 mm | [6 empty] | 1 | 14.27 | 14.27
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115048AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=50 mm | [6 empty] | 1 | 11.55 | 11.55
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.083 | 21.88 | 1.82
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.042 | 14.68 | 0.62
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.14 | 2 | 0.28
[9 empty] | Total AB115048AZ | 1 | 14.27 | 14.27
AB115060AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=63 mm | [6 empty] | 1 | 15.87 | 15.87
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115060AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=63 mm | [6 empty] | 1 | 13.59 | 13.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.067 | 21.88 | 1.47
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.034 | 14.68 | 0.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.156 | 2 | 0.31
[9 empty] | Total AB115060AZ | 1 | 15.87 | 15.87
AB115075AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=75 mm | [6 empty] | 1 | 18.01 | 18.01
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115075AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=75 mm | [6 empty] | 1 | 16.02 | 16.02
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.056 | 21.88 | 1.23
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.028 | 14.68 | 0.41
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.177 | 2 | 0.35
[9 empty] | Total AB115075AZ | 1 | 18.01 | 18.01
AB115090AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=90 mm | [6 empty] | 1 | 20.66 | 20.66
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB115090AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=90 mm | [6 empty] | 1 | 18.93 | 18.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.045 | 21.88 | 0.98
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.023 | 14.68 | 0.34
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.203 | 2 | 0.41
[9 empty] | Total AB115090AZ | 1 | 20.66 | 20.66
AB1150110AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=110 mm | [6 empty] | 1 | 25.64 | 25.64
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB1150110AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=110 mm | [6 empty] | 1 | 24.03 | 24.03
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.019 | 14.68 | 0.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.251 | 2 | 0.5
[9 empty] | Total AB1150110AZ | 1 | 25.64 | 25.64
AB1150125AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=125 mm | [6 empty] | 1 | 32.26 | 32.26
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB1150125AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=125 mm | [6 empty] | 1 | 30.58 | 30.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.036 | 21.88 | 0.79
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.018 | 14.68 | 0.26
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.316 | 2 | 0.63
[9 empty] | Total AB1150125AZ | 1 | 32.26 | 32.26
AB1150160AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=160 mm | [6 empty] | 1 | 39.82 | 39.82
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB1150160AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=160 mm | [6 empty] | 1 | 37.87 | 37.87
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.02 | 14.68 | 0.29
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.39 | 2 | 0.78
[9 empty] | Total AB1150160AZ | 1 | 39.82 | 39.82
AB1150200AZ | Partida | u | Suministro e instalación de abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=200 mm | [6 empty] | 1 | 65.44 | 65.44
Suministro e instalación de abrazadera isofónica NIRON de ITALSAN de goma lisa, completamente instalada, incluyendo varilla de sujección y material auxiliar para su instalación, p.p. de medios auxiliares y equipamiento.
UAB1150200AZ | Material | u | Abrazadera isofónica Niron de goma lisa D=200 mm | [6 empty] | 1 | 63.11 | 63.11
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.036 | 21.88 | 0.79
mo006 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero 2 | [6 empty] | 0.018 | 14.68 | 0.26
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.642 | 2 | 1.28
[9 empty] | Total AB1150200AZ | 1 | 65.44 | 65.44
[9 empty] | Total AF.AA.TERM.AB | 1 | 281.88 | 281.88
[9 empty] | Total OE.5.6.18.B | 1 | 498407.96 | 498407.96
OE.5.6.18.C | Capítulo |  | Válvulas | [6 empty] | 1 | 43660.56 | 43660.56
AF.V.PS.ESF | Capítulo |  | Válvulas de paso de esfera | [6 empty] | 1 | 8331.21 | 8331.21
27NRSPPRCT 20 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 1 | 265.46 | 265.46
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
U27NRSPPRCT20 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 1 | 258.83 | 258.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.603 | 2 | 5.21
[9 empty] | Total 27NRSPPRCT 20 | 1 | 265.46 | 265.46
27NRSPPRCT 25 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 1 | 306.69 | 306.69
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
U27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 1 | 299.19 | 299.19
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.007 | 2 | 6.01
[9 empty] | Total 27NRSPPRCT 25 | 1 | 306.69 | 306.69
27NRSPPRCT 32 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 1 | 370.43 | 370.43
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
U27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 1 | 361.61 | 361.61
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.632 | 2 | 7.26
[9 empty] | Total 27NRSPPRCT 32 | 1 | 370.43 | 370.43
27NRSPPRCT 40 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 1 | 460.29 | 460.29
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
U27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 1 | 448.43 | 448.43
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 26.26 | 2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 4.513 | 2 | 9.03
[9 empty] | Total 27NRSPPRCT 40 | 1 | 460.29 | 460.29
27NRSPPRCT 50 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 1 | 681.17 | 681.17
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
U27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 1 | 664.83 | 664.83
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 6.678 | 2 | 13.36
[9 empty] | Total 27NRSPPRCT 50 | 1 | 681.17 | 681.17
27NRSPPRCT 63 | Partida | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 1 | 768.85 | 768.85
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
U27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 1 | 748.12 | 748.12
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.152 | 26.26 | 3.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.076 | 21.88 | 1.66
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 7.538 | 2 | 15.08
[9 empty] | Total 27NRSPPRCT 63 | 1 | 768.85 | 768.85
EPDM 75 | Partida | u | Suministro e instalación de válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 1 | 1351.53 | 1351.53
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UEPDM75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 1 | 1318.03 | 1318.03
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.188 | 26.26 | 4.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.094 | 21.88 | 2.06
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 13.25 | 2 | 26.5
[9 empty] | Total EPDM 75 | 1 | 1351.53 | 1351.53
EPDM 90 | Partida | u | Suministro e instalación de válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 1 | 1667.49 | 1667.49
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UEPDM90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 1 | 1626.39 | 1626.39
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.226 | 26.26 | 5.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.113 | 21.88 | 2.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 16.348 | 2 | 32.7
[9 empty] | Total EPDM 90 | 1 | 1667.49 | 1667.49
EPDM 110 | Partida | u | Suministro e instalación de válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 1 | 2448.93 | 2448.93
Suministro e instalación de válvula de esfera PN10 con cuerpo y esfera de PP-R CT con unión mediante soldadura socket o de encaje de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua helada y con uniones universales incoporadas para facilitar su desmontaje, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y l ap.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UEPDM110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 1 | 2391.01 | 2391.01
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.266 | 26.26 | 6.99
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 24.009 | 2 | 48.02
[9 empty] | Total EPDM 110 | 1 | 2448.93 | 2448.93
NRSPP 20 | Partida | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 1 | 1.45 | 1.45
Suministro e instalación de válvula de esfera PN25 con cuerpo de PP-R y esfera de latón, con unión mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 26.26 | 1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.014 | 2 | 0.03
[9 empty] | Total NRSPP 20 | 1 | 1.45 | 1.45
NRSPP 25 | Partida | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 1 | 1.52 | 1.52
Suministro e instalación de válvula de esfera PN25 con cuerpo de PP-R y esfera de latón, con unión mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 26.26 | 1.05
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.015 | 2 | 0.03
[9 empty] | Total NRSPP 25 | 1 | 1.52 | 1.52
NRSPP 32 | Partida | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 1 | 1.59 | 1.59
Suministro e instalación de válvula de esfera PN25 con cuerpo de PP-R y esfera de latón, con unión mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.042 | 26.26 | 1.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.021 | 21.88 | 0.46
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.016 | 2 | 0.03
[9 empty] | Total NRSPP 32 | 1 | 1.59 | 1.59
NRSPP 40 | Partida | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 1 | 2.77 | 2.77
Suministro e instalación de válvula de esfera PN25 con cuerpo de PP-R y esfera de latón, con unión mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.072 | 26.26 | 1.89
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.038 | 21.88 | 0.83
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
[9 empty] | Total NRSPP 40 | 1 | 2.77 | 2.77
NRSPP 50 | Partida | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 1 | 3.04 | 3.04
Suministro e instalación de válvula de esfera PN25 con cuerpo de PP-R y esfera de latón, con unión mediante soldadura socket o de encaje para redes de agua fría, agua caliente o redes hidráulicas de agua, fabricado y certificado conforme a NTP-ISO 15874-2:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y de durabilidad superior a 50 años en condiciones de presión y temperatura igual o más desfavorables que la tubería a la que da servicio. La partida presupuestaría incluye la válvula y la p.p. de mano de obra, equipos para tremofusión y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o equivalente
UNRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.04 | 21.88 | 0.88
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.03 | 2 | 0.06
[9 empty] | Total NRSPP 50 | 1 | 3.04 | 3.04
[9 empty] | Total AF.V.PS.ESF | 1 | 8331.21 | 8331.21
AF.V.PS.MAR | Capítulo |  | Válvulas de mariposa | [6 empty] | 1 | 35329.35 | 35329.35
EPDM63BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 3379.45 | 3379.45
UEPDM63BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 63 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 3304.43 | 3304.43
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 33.132 | 2 | 66.26
[9 empty] | Total EPDM63BM | 1 | 3379.45 | 3379.45
EPDM75BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 3424.28 | 3424.28
UEPDM75BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 75 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 3348.38 | 3348.38
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 33.571 | 2 | 67.14
[9 empty] | Total EPDM75BM | 1 | 3424.28 | 3424.28
EPDM90BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 3759.52 | 3759.52
UEPDM90BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 90 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 3677.04 | 3677.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 36.858 | 2 | 73.72
[9 empty] | Total EPDM90BM | 1 | 3759.52 | 3759.52
EPDM110BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 4641.77 | 4641.77
UEPDM110BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 110 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 4541.99 | 4541.99
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 45.508 | 2 | 91.02
[9 empty] | Total EPDM110BM | 1 | 4641.77 | 4641.77
EPDM125BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 2394.34 | 2394.34
UEPDM125BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 125 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 2338.63 | 2338.63
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 23.474 | 2 | 46.95
[9 empty] | Total EPDM125BM | 1 | 2394.34 | 2394.34
EPDM160BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 2556.39 | 2556.39
UEPDM160BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 160 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 2497.5 | 2497.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 25.063 | 2 | 50.13
[9 empty] | Total EPDM160BM | 1 | 2556.39 | 2556.39
EPDM200BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 4498.38 | 4498.38
UEPDM200BM | Material | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 200 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 4401.42 | 4401.42
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 44.102 | 2 | 88.2
[9 empty] | Total EPDM200BM | 1 | 4498.38 | 4498.38
EPDM250BM | Partida | u | Suministro e instalacion de válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 10675.22 | 10675.22
UEPDM250BM | Otros | u | Válvula de paso de mariposa PN10. Cuerpo en PP unión embridada D= 250 mm (60ºC - 10 bar / 80ºC - 6 bar) | [6 empty] | 1 | 10457.14 | 10457.14
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 104.659 | 2 | 209.32
[9 empty] | Total EPDM250BM | 1 | 10675.22 | 10675.22
[9 empty] | Total AF.V.PS.MAR | 1 | 35329.35 | 35329.35
[9 empty] | Total OE.5.6.18.C | 1 | 43660.56 | 43660.56
[9 empty] | Total OE.5.6.18 | 1 | 556857.98 | 556857.98
[9 empty] | Total OE.5.6 | 1 | 556857.98 | 556857.98
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 556857.98 | 556857.98
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto